Приложение № 1. Техническое задание

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _Hlk223433858][bookmark: _Hlk237446327]на поставку трансформаторов ТМГ для нужд АО «КСК»

1. Описание объекта закупки:

	№ п/п
	Наименование объекта закупки
	Функциональные и технические характеристики товара
	ОКПД 2
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Трансформатор ТМГ-630/10/0,4 Д/Ун-11 (или эквивалент)
	Трансформатор силовой масляный герметичный типа ТМГ, овального исполнения, или эквивалент.
Номинальная мощность — 630 кВА.
Номинальное напряжение обмотки ВН — 10 кВ; обмотки НН — 0,4 кВ.
Схема и группа соединения обмоток — Д/Ун-11 (Dyn11).
Тип регулирования напряжения — ПБВ; диапазон регулирования — ±2×2,5 %.
Материал обмоток — алюминий.
Потери короткого замыкания Рк — не более 8500 Вт (+10 %); напряжение короткого замыкания Uк — 5,5 % (±10 %).
Потери холостого хода Р0 — не более 1070 Вт (+15 %); ток холостого хода I0 — не более 1,0 % (+30 %).
Климатическое исполнение и категория размещения — У1 или УХЛ1; степень защиты — IP00.
Полная масса / масса масла — 1580 / 328 кг; допустимое отклонение полной массы — +10 %.
Установочные размеры, не более — 660×660 мм.
Габаритные размеры, не более: длина — 1421 мм; ширина — 1023 мм; высота — 1209 мм без катков / 1308 мм с катками.
Комплектность:
транспортные катки — да;
заводской маслоуказатель — да;
стеклянный термометр — да; 
контактные зажимы НН — да.
Степень сейсмостойкости по шкале MSK-64 — 6 баллов.
Остальные характеристики — согласно ГОСТ 11677 и документации изготовителя.
Товар должен быть новым, ранее не использовавшимся и не восстановленным.
	27.11.43.000
	шт.
	2

	2.
	Трансформатор ТМГ-1000/10/0,4 Д/Ун-11 (или эквивалент)
	Трансформатор силовой масляный герметичный типа ТМГ, овального исполнения, или эквивалент.
Номинальная мощность — 1000 кВА.
Номинальное напряжение обмотки ВН — 10 кВ; обмотки НН — 0,4 кВ.
Схема и группа соединения обмоток — Д/Ун-11 (Dyn11).
Тип регулирования напряжения — ПБВ; диапазон регулирования — ±2×2,5 %.
Материал обмоток — алюминий.
Потери короткого замыкания Рк — не более 12200 Вт (+10 %); напряжение короткого замыкания Uк — 5,5 % (±10 %).
Потери холостого хода Р0 — не более 1470 Вт (+15 %); ток холостого хода I0 — не более 0,8 % (+30 %).
Климатическое исполнение и категория размещения — У1 или УХЛ1; степень защиты — IP00.
Полная масса / масса масла, не более — 2230 / 474 кг; допустимое отклонение полной массы — +10 %.
Установочные размеры, не более — 820×820 мм.
Габаритные размеры, не более: длина — 1639 мм; ширина — 1155 мм; высота — 1410 мм без катков / 1497 мм с катками.
Комплектность: 
транспортные катки — да; 
заводской маслоуказатель — да;
стеклянный термометр — да; 
контактные зажимы НН — да.
Остальные характеристики — согласно ГОСТ 11677 и документации изготовителя.
Товар должен быть новым, ранее не использовавшимся и не восстановленным.
	27.11.43.000
	шт.
	2



2. Место поставки товара: 
357700, Россия, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Промышленная, д. 20.
Погрузка, доставка, разгрузка товара осуществляется силами Поставщика.
3. Срок поставки: в течение ___ календарных дней (предложенный участником срок не должен превышать 30 календарных дней) с момента заключения договора.
[bookmark: _GoBack1]4. Требования к качеству:
4.1. Поставляемый товар должен быть допущен к обращению и эксплуатации на территории Российской Федерации и соответствовать обязательным требованиям законодательства Российской Федерации, технических регламентов, ГОСТ 11677 и документации изготовителя. Вместе с каждым трансформатором передаются паспорт изделия с заводским номером, руководство (инструкция) по эксплуатации, электрическая схема (схема соединения), гарантийные документы и иные документы, предусмотренные изготовителем и законодательством Российской Федерации;4.2. Поставляемый товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.3. Поставляемый товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение гарантийного срока эксплуатации при обычных условиях его использования.
4.4. Гарантийный срок на поставляемый товар устанавливается не менее срока, установленного изготовителем, но в любом случае не менее 12 месяцев с даты приемки товара Заказчиком.
5. Требования к поставке товара:
5.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику;
5.2. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.
6. Сроки оплаты товара.
[bookmark: _GoBack]Аванс 30 % цены договора — в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора. Оставшиеся 70 % — в течение 7 рабочих дней после поставки и подписания документа о приемке без замечаний, с зачетом аванса. Порядок расчетов при поставке до перечисления аванса установлен проектом договора.
