# Приложение № 1 к Договору № ___ от «___» __________ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

МАОУ гимназия № 54

___________________ /Е.В.Сидельникова/

«______» ___________ 2026 г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ по объекту:

«Капитальный ремонт здания гимназии № 54 Литер Г1,

расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, д. 24»

| № п/п | Основные исходные данные и требования | Содержание исходных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт здания гимназии Литер Г1, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, д. 24» |
| 2 | Основные характеристики и технико-экономические показатели объекта | Сейсмичность участка: 8 баллов Здание бескаркасное Литер Г1 (мастерские): Год постройки 1990 г. Одноэтажное кирпичное. Высота здания: 3,76 м. Кровля – совмещенная; Общая площадь здания 334,5 м2. Общий объём здания 1570,8 м3. Категория сложности здания – I. Категория сложности работ – II. Режим работы – дневного пребывания. |
| 3 | Основание для проектирования | Договор № ___ от «___» __________ 2026 г. |
| 4 | Заказчик проекта | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар гимназия № 54 имени Василия Коцаренко |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Стадийность проектирования | Рабочая документация. |
| 7 | Сроки выполнения работ | Срок исполнения работ, установлен Договором № от «___» __________ 2026 г. |
| 8 | Требования к проектным решениям | При проектировании Проектировщик (далее Подрядчик) обязан руководствоваться: - градостроительным Кодексом Российской Федерации; - действующими нормативными документами: техническими регламентами, СНиПами, СанПиНами, ГОСТами, СП, ПБ, и т.д.; В проекте применять материалы соответствующие требованиям СанПиН, СНиП, ГОСТ и др. нормативных актов РФ и Краснодарского края. |
| 9 | Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции | Проектную документацию выполнить в соответствии с ГОСТ 21.001-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Общие положения» |
| 10 | Требования по применяемым конструкциям | В конструкциях здания применить высококачественные износоустойчивые, экологически чистые материалы в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, технических регламентов применительно к зданию в целом для каждой группы помещений. Применяемые материалы, изделия, оборудования, инженерные системы и их замены в процессе проектирования подлежат обязательному согласованию с заказчиком в пределах лимита финансирования. Качество применяемых материалов, оборудования должно соответствовать ГОСТ и иметь соответствующие сертификаты, так же гигиенические. |
| 11 | Необходимость в проведении инженерно-геологических изысканий | Не требуется. |
| 12 | Требования к наименованию и содержанию разделов обследования | Выполнение обмерных работ 2 категории сложности для одноэтажных зданий: категория сложности здания 2 Обмерные работы: 1. Планы фундаментов, фундаменты. 2. Поэтажные планы здания; 3. Планы полов с определением состава полов; 4.Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций 5. Фасады, окна; 6. Планы конструкций перекрытий со вскрытиями; 7. Планы кровли. |
| 13 | Порядок выбора и применения материалов, конструкций, оборудования | При выборе конструкций материалов и оборудования приоритет отдавать материалам, конструкциям и оборудованию, производимым и распространяемым в РФ. |
| 14 | Требования к наименованию и содержанию разделов проекта | В проектной документации предусмотреть демонтажные работы. Проектная документация должна включать следующие разделы: 1 – Объемно-планировочные и архитектурные решения – АР: 1.1 Внутренние помещения здания: - отразить план зданий с нанесением габаритных размеров, осей зданий и экспликации помещений; - указать границу участка, подлежащего капитальному ремонту; - на плане отразить элементы, подлежащие демонтажу, для их учета составить ведомость демонтажа; - для учета объема работ по демонтажу в проектной документации отразить подлежащие демонтажу конструкции и др. элементы; - необходимость перепланировки помещений определяется технологическим решением по расстановке производственного или иного оборудования. - вновь возводимые перегородки выполнить из кирпича полнотелого керамического, оштукатуренные сложным раствором с обеих сторон. В местах устройства перегородок выполнить усиление основания грунтового пола; - предусмотреть замену дверных заполнений, внутренние двери приять металлопластиковые, деревянные (согласовать с заказчиком), наружные металлические утеплённые противопожарные; - окна при замене предусмотреть металлопластиковые; - в сан. узлах и прочих помещением с повышенной влажностью стены и колонны облицевать плиткой на всю высоту помещений, в остальных – сплошное оштукатуривание с последующей окраской акриловой водоэмульсионной краской; - оконные откосы - керамическая плитка или сплошное оштукатуривание с последующей окраской акриловой водоэмульсионной краской; - потолок отчистить от штукатурки, выполнить сплошное выравнивание потолка с последующей покраской либо выполнить армстронг – согласовать с заказчиком; - предусмотреть разборку полового покрытия вместе со стяжкой. Выполнить последующее устройство новых полов. Выполнить подсыпку и заливку черновой стяжки с армированием и гидроизоляцией – где необходимо, и чистовой стяжки с последующим покрытием. Покрытие полов предусмотреть из керамической плитки с противоскользящей поверхностью, во всех помещениях кроме помещений с нахождением детей и персонала, в них – паркет или коммерческий линолеум; 1.1Фасады: - отразить существующие фасады здания с нанесением габаритных размеров, осей; - указать границу участка, подлежащего капитальному ремонту; - на плане и фасадах отразить элементы, подлежащие демонтажу, для их учета составить ведомость демонтажа; - предусмотреть разборку покрытия всех стен; - предусмотреть обработку всех поверхностей стен антигрибковыми средствами, а также бетоноконтактом с последующим оштукатуриванием цементной штукатуркой; - отобразить развертки фасада здания по осям здания; - предусмотреть отделку фасадной штукатуркой по сетке и штукатурке, с последующей покраской водоэмульсионными составами; - предусмотреть ремонт карнизов на фасаде; - предусмотреть очистку и водоэмульсионную покраску декоративных элементов фасада; - отделку цоколя здания выполнить из керамогранита; - запроектировать ремонт площадок крылец; Цветовые решения, принимаемые в проекте согласовать с заказчиком; 2 – Конструктивные решения – КР: 2.1 Здание: - на основании проведенного обследования и результатов расчётов произвести усиление всех стен по периметру зданий; - выполнить усиление всех оконных и дверных проёмов; - разработать решения по усилению здания; - разработать замену всех необходимых балок перекрытия согласно обследованию; - отразить конструкции необходимые для усиления; 2.2 Фундаменты: - на основании проведенного обследования и результатов расчётов произвести усиление всех фундаментов периметру зданий; - выполнить отмостку с гидроизоляцией по периметру здания; 3 – Система электроснабжения – ЭОМ: 3.1 Сети внутри здания: - отразить план этажа со схемами прокладки кабелей, привязкой электротехнического оборудования и мест установки розеток; - прокладку кабелей предусмотреть в стенах в штробах или при невозможности в кабель-канале; - предусмотреть освещение всех помещений светодиодными светильниками, подходящими под нормы освещения детских дошкольных учреждений; - обеспечить подключение всех электротехнических приборов и оборудования предусматриваемых данным проектом; - на месте существующего щита предусмотреть установку нового металлического с новым оборудованием; - отразить кабельный журнал; - отразить однолинейные схемы, комплектацию щитов; - предусмотреть заземление технологического оборудования и других металлических элементов согласно ПУЭ; - спецификацию оборудования и материалов; 4 – Система водоснабжения – ВК: - отразить планы этажей с привязкой сантехнического оборудования, на планах отразить прокладку трубопроводов холодного и горячего водоснабжения; - точку подключения холодного и горячего водоснабжения принять от сущего ввода; - предусмотреть подключение всех приборов; - трассировку сетей выполнять под перекрытием (если будет выполняться потолок армстронг) либо вдоль стен; - выполнить аксонометрию разводки трубопроводов; - спецификацию оборудования и материалов; 5 – Система водоотведения – ВК: - отразить планы этажей с привязкой сантехнического оборудования, на планах отразить прокладку трубопроводов канализации; - точку выпуска канализации принять в месте сущего; - предусмотреть подключение всех приборов; - трассировку сетей выполнять под полом; - выполнить аксонометрию разводки трубопроводов; - спецификацию оборудования и материалов; 6– Отопление и вентиляция – ОВ: - выполнить замену отопительных приборов на более современные; - на отопительных приборах предусмотреть регулирующую арматуру; - запроектировать систему приточно-вытяжной вентиляции помещений; - для обогрева воздуха системой вентиляции выполнить подключение к сетям отопления; - запроектировать систему кондиционирования помещений; - выполнить аксонометрическую схему систем отопления, вентиляции, кондиционирования; - отразить спецификацию оборудования и материалов; 7 – Сети связи – СС: АПС (автоматическая пожарная сигнализация) должна быть адресная и интегрироваться с системой ПАК "Стрелец-Мониторинг", позволяющая максимально быстро и точно определять место возможного пожара или неисправности. в состав АПС должны входить: - пульт контроля и управления; - приемно-контрольные приборы; - извещатели пожарные дымовые адресные; - извещатели пожарные тепловые адресные; - извещатели пожарные ручные адресные; - источники резервного питания; - прибор для контроля и изолирования короткозамкнутых участков шлейфа. 2) Адресная система подразумевает комплексную пусконаладку. Производство пусконаладочных работ осуществляется в три стадии. - На первой стадии выполняются подготовительные работы: - изучение эксплуатационных документов на технические средства; - оборудование необходимым инвентарем и вспомогательными техническими средствами рабочие места монтажников; - На второй стадии выполняются работы по наладке отдельных окончательно смонтированных элементов: - программирование системы; - доведение параметров настройки до значений, при которых установка допускается к эксплуатации; -вывод технических средств на рабочий режим; - На третьей стадии осуществляется комплексная проверка работоспособности всей системы: - проверка работоспособности системы в режимах «Пожар», «Неисправность»; - настройка взаимосвязей и взаимодействия всей системы; - определяется готовностью системы к эксплуатации. Комплексная наладка завершается разработкой инструкций для дежурного персонала Заказчика - пользования системой, обучение действиям при получении сигналов «Пожар» и «Неисправность» смонтированной системы. Центральное оборудование: - Все коммутационные устройства АПС (центральную станцию, платы расширения, контроллеры линий и т.д.) установить на посту охраны с круглосуточным пребыванием сотрудников охраны. - Информационный сигнал о срабатывании пожарной сигнализации должен поступать на пост охраны, с указанием информации о помещении. - Оборудование должно функционировать без использования компьютерной платформы. - Технические средства АПС при возникновении очага пожара должны обеспечивать: - Подачу сигнала тревоги в комнату охраны в здании школы; - Подачу управляющего сигнала для запуска системы оповещения людей о пожаре. Периферийное оборудование: - Средствами пожарной сигнализации оборудуются все помещения согласно СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" (утверждён приказом МЧС России от 31 июля 2020 г. N 582), - СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности" (утверждён приказом МЧС России от 20 июля 2020 г. N 539). с обеспечением круглосуточной работы пожарных извещателей. Проектируемое оборудование должно соответствовать разрешительным перечням и иметь сертификаты соответствия. - В составе системы пожарной сигнализации возможно использование следующих извещателей и средств обнаружения: дымовой – для обнаружения возгорания, сопровождающегося появлением дыма малой концентрации; тепловой – для обнаружения возгорания, сопровождающегося повышением температуры; ручной – для подачи сигнала об обнаружении возгорания лицами, находящимися в помещении. - Тип СОУЭ – 3 согласно СП3.13130.2009. СОУЭ должна включаться от командного импульса, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации и функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания. - Электроснабжение ОПС выполнить от источников через распределительный щит с автоматическими выключателями. - Для обеспечения непрерывной автономной работы системы пожарной сигнализации, в случае пропадания основного питания 220В, проектом должна быть предусмотрена возможность работы системы от резервных источников питания в дежурном режиме 24 часа и в режиме тревоги 1 час. - Сети пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации должны быть запроектированы на базе оборудования «Болид». - Окончательный количественный состав, технические характеристики, наименование (марки) и места установки оборудования определяются в процессе проектирования. - Выполняемые работы должны соответствовать требованиям действующих строительных норм, правил и иных нормативных документов, обязательных при выполнении работ. 8 – Система охранной сигнализации – СО: - запроектировать систему охранной сигнализации здания; - Расположение оборудования определить проектом; - все оборудование подобрать и согласовать с организацией, осуществляющей контроль за объектом; 9 - Система охранного видеонаблюдения – СОТ: - запроектировать систему видеонаблюдения внутри зданий и по фасаду; - все оборудование расположить в помещении входной группы (либо согласовать с заказчиком); - все оборудование подобрать и согласовать с организацией, осуществляющей контроль за объектом; - общее количество камер: 16 шт. 10 - Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов - МОДИ: Предусмотреть мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения к объекту в соответствии с нормативной документацией, - принять конструктивные, объемно планировочные решения, обеспечивающие безопасное перемещение инвалидов в образовательном учреждении, а также эвакуацию в случае пожара или стихийного бедствия; - принять решения по обустройству рабочих образовательных мест, туалетных комнат, пандусов, подъемников и прочих мероприятий для инвалидов. 11 – Сметная документация – СМ: - требования к сметной документации указаны в п.14 |
| 15 | Предварительное согласование заказчиком проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями | Предполагаемые работы по капитальному ремонту могут затрагивать сторонние организации. |
| 16 | Выполнение сметной документации | Сметную документацию выполнить в действующей нормативной базе в двух уровнях цен для Краснодарского края: Сметную документацию выполнить ресурсно-индексным методом, с использованием нормативной базы ГЭСН-2022 в текущей версии и текущем уровне цен на момент выдачи проектной документации; электронную версию смет выдать в формате совместимом с программой «Гранд-Смета» в форматах *.xml. на CD. Метод расчета сметной документации: ресурсно-индексный. Сметная документация должна соответствовать требованиям приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №783/пр от 12.05.2017 года. При использовании прайс-листов в смете, необходимо предоставить не менее 3-х прайс-листов организаций на одну позицию в смете и сделать мониторинг (сопоставительный анализ) стоимости материалов, взятых по прайс-листам, либо акт о том, что данный материал поставляется только одной организацией. Документация должна соответствовать требованиям приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №783/пр от 12.05.2017 года. Стоимость материалов принять по ФСБЦ-2022 и конъюнктурному анализу цен. При использовании в смете материалов которых нет в ФСБЦ, необходимо предоставить конъюнктурный анализ цен материалов, взятых по прайс-листам, либо акт о том, что данный материал поставляется только одной организацией. Прайс-листы должны быть предоставлены только от организаций, зарегистрированных или осуществляющих продажи в г. Краснодаре или Краснодарском крае. Результаты конъюнктурного анализа оформляются в соответствии с формой, приведенной в Приложении № 1 к Методике, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 4 августа 2020 г. N 421/пр. При составлении локальных сметных расчетов стоимость материалов, изделий и оборудования, цена которых принята на основании цен производителей/поставщиков обосновать путем предоставления утвержденного собственником имущества (юридическим лицом, распоряжающимся имуществом на праве оперативного управления, застройщиком (техническим заказчиком) объекта строительства конъюнктурным анализом текущих цен не менее 3 (трех) (при наличии) производителей и (или) поставщиков либо расчетом коммерческих цен (в случаях, соответствующих п.114 Методики, утвержденной приказом Минстроя России №421/пр) с документов и расчетов, обосновывающих принятые при сопоставительном анализе стоимостные показатели. При обосновании учесть требования пунктов 13–21, 85-86, 89-92, 114 и т.д. «Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр. В случае, когда в конъюнктурном анализе цен учтены стоимости оборудование нескольких производителей, марка или наименование которого не идентичны друг другу предоставить к проверке копии паспортов изделий, обосновывающих идентичность основных параметров оцениваемого оборудования, позволяющее признать оборудование разных производителей аналогами друг друга. При выборе материалов или оборудования с зарегистрированными товарными знаками необходимо внести в проектную документацию данные о технических характеристиках, на основании сведений правообладателя товарного знака. Расстояние, принятое сметной документации при определении затрат на вывоз мусора, необходимо обосновать путем предоставления документа, утвержденного заказчиком, определяющего: место утилизации, расстояние от объекта до лицензированного полигона ТБО, на котором будут утилизированы отходы. Проектировщик (подрядчик) несет ответственность за соответствие сметной документации и проектной. |
| 17 | Состав проектно-сметной документации | Состав и содержание разделов проектной документации принимается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изменениями на 13 декабря 2017 года) (редакция, действующая с 1 января 2018 года). |
| 18 | Требования по проведению государственной экспертизы | 1. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 05 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий». 2. Проектная организация совместно с заказчиком осуществляет подготовку полного пакета документов для сдачи в государственную экспертизу. 3. Передача проектной документации на государственные экспертизы и оплата экспертиз осуществляется заказчиком. Исполнитель выполняет техническое сопровождение проектно-сметной документации в государственных экспертных органах и в установленный срок исправляет работу по замечаниям за свой счет. 4. В случае получения отрицательного заключения по вине проектировщика (подрядчика), оплата повторных экспертиз производится проектной (подрядной) организацией. При внесении изменений в проектные решения по инициативе заказчика - оплата повторных экспертиз производится заказчиком. |
| 19 | Количество экземпляров проекта, выдаваемых заказчиком | 1. Проектно-сметную документацию (стадия «Проектная документация») выполнить в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе и 1 экземпляре в электронном виде на русском языке для предоставления на экспертизу достоверности определения сметной стоимости объекта. 2. После получения положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости предоставить: - 4 (четыре) экземпляра в бумажном виде, 1 (один) на электронном носителе, на русском языке; Графическая часть технической документации предоставляется в формате pdf, текстовая часть технической документации предоставляется в формате pdf, а также экземпляр смет на магнитном носителе в программе «Гранд-Смета» в форматах *.gsfx *.xml. |
| 20 | Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ | 1. Подрядчик обеспечивает сопровождение документации при прохождении экспертизы сметной стоимости до момента получения в ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта 2. Ведение авторского надзора за строительством объекта выполняется по отдельному договору. 3. Заказчик предоставляет следующие исходные данные: - Технический паспорт (планы БТИ). |
| 21 | Наличие лицензии (свидетельство СРО) | Проектная организация должна иметь необходимые лицензии и свидетельство СРО для выполнения данного вида работ. Копию СРО приложить к комплекту проектной документации. |

Контрактный управляющий: _________________________________________ /                                     /					          (должность, подпись, расшифровка)

| Исп.: Давыдова Н.В., Лексикова А.Ю. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тел.: 8 (861) 259-70-14; 8 (861) 259-70-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |