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Приложение № 1 к Договору № ___ от «___» __________ 2026 г.



УТВЕРЖДАЮ:		
		
Директор		
МАОУ гимназия № 54		
___________________ /Е.В.Сидельникова/		
«______» ___________ 2026 г.		



ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ по объекту: 
«Капитальный ремонт здания гимназии № 54 Литер Г1, 
расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, д. 24»

	№
п/п
	Основные исходные данные и требования
	Содержание исходных данных и требований

	1
	Наименование объекта
	Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт здания гимназии Литер Г1, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, д. 24»

	2
	Основные характеристики и технико-экономические показатели объекта
	Сейсмичность участка: 8 баллов 
Здание бескаркасное

Литер Г1 (мастерские):
Год постройки 1990 г.
Одноэтажное кирпичное.
Высота здания: 3,76 м.
Кровля – совмещенная;
Общая площадь здания 334,5 м2.
[bookmark: _GoBack]Общий объём здания 1570,8 м3.
Категория сложности здания – I.
Категория сложности работ – II.
Режим работы – дневного пребывания.


	3
	Основание для проектирования 
	Договор № ___ от «___» __________ 2026 г.

	4
	Заказчик проекта 
	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар гимназия № 54 имени Василия Коцаренко

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт 

	6
	Стадийность проектирования
	Рабочая документация.

	7
	Сроки выполнения работ 
	Срок исполнения работ, установлен Договором   №                      от «___» __________ 2026 г.

	8
	Требования к проектным решениям
	При проектировании Проектировщик (далее Подрядчик) обязан руководствоваться:
- градостроительным Кодексом Российской Федерации;
- действующими нормативными документами: техническими регламентами, СНиПами, СанПиНами, ГОСТами, СП, ПБ, и т.д.;
В проекте применять материалы соответствующие требованиям СанПиН, СНиП, ГОСТ и др. нормативных актов РФ и Краснодарского края.

	9
	Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции 
	Проектную документацию выполнить в соответствии с ГОСТ 21.001-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Общие положения»

	10
	Требования по применяемым конструкциям
	В конструкциях здания применить высококачественные износоустойчивые, экологически чистые материалы в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, технических регламентов применительно к зданию в целом для каждой группы помещений.
Применяемые материалы, изделия, оборудования, инженерные системы и их замены в процессе проектирования подлежат обязательному согласованию с заказчиком в пределах лимита финансирования. Качество применяемых материалов, оборудования должно соответствовать ГОСТ и иметь соответствующие сертификаты, так же гигиенические.

	11
	Необходимость в проведении инженерно-геологических изысканий 
	Не требуется.

	12
	Требования к наименованию и содержанию разделов обследования
	Выполнение обмерных работ 2 категории сложности для одноэтажных зданий: категория сложности здания 2

Обмерные работы:
1. Планы фундаментов, фундаменты.
2. Поэтажные планы здания;
3. Планы полов с определением состава полов;
4.Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций
5. Фасады, окна;
6. Планы конструкций перекрытий со вскрытиями;
7. Планы кровли.


	13
	Порядок выбора и применения материалов, конструкций, оборудования
	При выборе конструкций материалов и оборудования приоритет отдавать материалам, конструкциям и оборудованию, производимым и распространяемым в РФ.

	14
	Требования к наименованию и содержанию разделов проекта
	         В проектной документации предусмотреть демонтажные работы.

Проектная документация должна включать следующие разделы:


1 – Объемно-планировочные и архитектурные решения – АР:

1.1 Внутренние помещения здания:
- отразить план зданий с нанесением габаритных размеров, осей зданий и экспликации помещений; 
- указать границу участка, подлежащего капитальному ремонту;
- на плане отразить элементы, подлежащие демонтажу, для их учета составить ведомость демонтажа;
- для учета объема работ по демонтажу в проектной документации отразить подлежащие демонтажу конструкции и др. элементы;
- необходимость перепланировки помещений определяется технологическим решением по расстановке производственного или иного оборудования. 
- вновь возводимые перегородки выполнить из кирпича полнотелого керамического, оштукатуренные сложным раствором с обеих сторон. В местах устройства перегородок выполнить усиление основания грунтового пола;
- предусмотреть замену дверных заполнений, внутренние двери приять металлопластиковые, деревянные (согласовать с заказчиком), наружные металлические утеплённые противопожарные;
- окна при замене предусмотреть металлопластиковые;
-  в сан. узлах и прочих помещением с повышенной влажностью стены и колонны облицевать плиткой на всю высоту помещений, в остальных – сплошное оштукатуривание с последующей окраской акриловой водоэмульсионной краской;
-  оконные откосы - керамическая плитка или сплошное оштукатуривание с последующей окраской акриловой водоэмульсионной краской;
- потолок отчистить от штукатурки, выполнить сплошное выравнивание потолка с последующей покраской либо выполнить армстронг – согласовать с заказчиком;
- предусмотреть разборку полового покрытия вместе со стяжкой. Выполнить последующее устройство новых полов. Выполнить подсыпку и заливку черновой стяжки с армированием и гидроизоляцией – где необходимо, и чистовой стяжки с последующим покрытием. Покрытие полов предусмотреть из керамической плитки с противоскользящей поверхностью, во всех помещениях кроме помещений с нахождением детей и персонала, в них – паркет или коммерческий линолеум;

1.1Фасады:
- отразить существующие фасады здания с нанесением габаритных размеров, осей;
- указать границу участка, подлежащего капитальному ремонту;
- на плане и фасадах отразить элементы, подлежащие демонтажу, для их учета составить ведомость демонтажа;
- предусмотреть разборку покрытия всех стен; 
- предусмотреть обработку всех поверхностей стен антигрибковыми средствами, а также бетоноконтактом с последующим оштукатуриванием цементной штукатуркой;
- отобразить развертки фасада здания по осям здания;
- предусмотреть отделку фасадной штукатуркой по сетке и штукатурке, с последующей покраской водоэмульсионными составами;
- предусмотреть ремонт карнизов на фасаде;
- предусмотреть очистку и водоэмульсионную покраску декоративных элементов фасада;
- отделку цоколя здания выполнить из керамогранита;
- запроектировать ремонт площадок крылец;
Цветовые решения, принимаемые в проекте согласовать с заказчиком;

2 – Конструктивные решения – КР:
2.1 Здание:
- на основании проведенного обследования и результатов расчётов произвести усиление всех стен по периметру зданий;
- выполнить усиление всех оконных и дверных проёмов;
- разработать решения по усилению здания;
- разработать замену всех необходимых балок перекрытия согласно обследованию;
- отразить конструкции необходимые для усиления;

2.2 Фундаменты:
- на основании проведенного обследования и результатов расчётов произвести усиление всех фундаментов периметру зданий;
- выполнить отмостку с гидроизоляцией по периметру здания;

3 – Система электроснабжения – ЭОМ:

3.1 Сети внутри здания:
- отразить план этажа со схемами прокладки кабелей, привязкой электротехнического оборудования и мест установки розеток;
- прокладку кабелей предусмотреть в стенах в штробах или при невозможности в кабель-канале;
- предусмотреть освещение всех помещений светодиодными светильниками, подходящими под нормы освещения детских дошкольных учреждений;
- обеспечить подключение всех электротехнических приборов и оборудования предусматриваемых данным проектом;
- на месте существующего щита предусмотреть установку нового металлического с новым оборудованием;
- отразить кабельный журнал;
- отразить однолинейные схемы, комплектацию щитов;
- предусмотреть заземление технологического оборудования и других металлических элементов согласно ПУЭ; 
- спецификацию оборудования и материалов;
4 – Система водоснабжения – ВК:
- отразить планы этажей с привязкой сантехнического оборудования, на планах отразить прокладку трубопроводов холодного и горячего водоснабжения;
- точку подключения холодного и горячего водоснабжения принять от сущего ввода;
- предусмотреть подключение всех приборов;
- трассировку сетей выполнять под перекрытием (если будет выполняться потолок армстронг) либо вдоль стен;
- выполнить аксонометрию разводки трубопроводов;
- спецификацию оборудования и материалов;

5 – Система водоотведения – ВК:
- отразить планы этажей с привязкой сантехнического оборудования, на планах отразить прокладку трубопроводов канализации;
- точку выпуска канализации принять в месте сущего;
- предусмотреть подключение всех приборов;
- трассировку сетей выполнять под полом;
- выполнить аксонометрию разводки трубопроводов;
- спецификацию оборудования и материалов;

6– Отопление и вентиляция – ОВ:
- выполнить замену отопительных приборов на более современные;
- на отопительных приборах предусмотреть регулирующую арматуру;
- запроектировать систему приточно-вытяжной вентиляции помещений;
- для обогрева воздуха системой вентиляции выполнить подключение к сетям отопления;
- запроектировать систему кондиционирования помещений;
- выполнить аксонометрическую схему систем отопления, вентиляции, кондиционирования;
- отразить спецификацию оборудования и материалов;

7 – Сети связи – СС:
АПС (автоматическая пожарная сигнализация) должна быть адресная и интегрироваться с системой ПАК "Стрелец-Мониторинг", позволяющая максимально быстро и точно определять место возможного пожара или неисправности.
в состав АПС должны входить: 
-  пульт контроля и управления;
- приемно-контрольные приборы;
- извещатели пожарные дымовые адресные;
- извещатели пожарные тепловые адресные;
- извещатели пожарные ручные адресные;
- источники резервного питания;
- прибор для контроля и изолирования короткозамкнутых участков шлейфа.
2) Адресная система подразумевает комплексную пусконаладку. Производство пусконаладочных работ осуществляется в три стадии.
 - На первой стадии выполняются подготовительные работы: 
- изучение эксплуатационных документов на технические средства;
- оборудование необходимым инвентарем и вспомогательными техническими средствами рабочие места монтажников;
- На второй стадии выполняются работы по наладке отдельных окончательно смонтированных элементов: 
- программирование системы;
- доведение параметров настройки до значений, при которых установка допускается к эксплуатации;
-вывод технических средств на рабочий режим;
- На третьей стадии осуществляется комплексная проверка работоспособности всей системы:
- проверка работоспособности системы в режимах «Пожар», «Неисправность»;
- настройка взаимосвязей и взаимодействия всей системы; 
- определяется готовностью системы к эксплуатации.
Комплексная наладка завершается разработкой инструкций для дежурного персонала Заказчика - пользования системой, обучение действиям при получении сигналов «Пожар» и «Неисправность» смонтированной системы. Центральное оборудование:
- Все коммутационные устройства АПС (центральную станцию, платы расширения, контроллеры линий и т.д.) установить на посту охраны с круглосуточным пребыванием сотрудников охраны.
- Информационный сигнал о срабатывании пожарной сигнализации должен поступать на пост охраны, с указанием информации о помещении.
- Оборудование должно функционировать без использования компьютерной платформы. 
- Технические средства АПС при возникновении очага пожара должны обеспечивать: 
- Подачу сигнала тревоги в комнату охраны в здании школы; 
- Подачу управляющего сигнала для запуска системы оповещения людей о пожаре. 
Периферийное оборудование: 
- Средствами пожарной сигнализации оборудуются все помещения согласно СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" (утверждён приказом МЧС России от 31 июля 2020 г. N 582), - СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности" (утверждён приказом МЧС России от 20 июля 2020 г. N 539). с обеспечением круглосуточной работы пожарных извещателей. Проектируемое оборудование должно соответствовать разрешительным перечням и иметь сертификаты соответствия.
- В составе системы пожарной сигнализации возможно использование следующих извещателей и средств обнаружения: дымовой – для обнаружения возгорания, сопровождающегося появлением дыма малой концентрации; тепловой – для обнаружения возгорания, сопровождающегося повышением температуры; ручной – для подачи сигнала об обнаружении возгорания лицами, находящимися в помещении.
- Тип СОУЭ – 3 согласно СП3.13130.2009. СОУЭ должна включаться от командного импульса, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации и функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания.
- Электроснабжение ОПС выполнить от источников через распределительный щит с автоматическими выключателями. - Для обеспечения непрерывной автономной работы системы пожарной сигнализации, в случае пропадания основного питания 220В, проектом должна быть предусмотрена возможность работы системы от резервных источников питания в дежурном режиме 24 часа и в режиме тревоги 1 час. 
- Сети пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации должны быть запроектированы на базе оборудования «Болид».
- Окончательный количественный состав, технические характеристики, наименование (марки) и места установки оборудования определяются в процессе проектирования.
- Выполняемые работы должны соответствовать требованиям действующих строительных норм, правил и иных нормативных документов, обязательных при выполнении работ.

8 – Система охранной сигнализации – СО:
- запроектировать систему охранной сигнализации здания;
- Расположение оборудования определить проектом;
- все оборудование подобрать и согласовать с организацией, осуществляющей контроль за объектом;

9 - Система охранного видеонаблюдения – СОТ:
- запроектировать систему видеонаблюдения внутри зданий и по фасаду;
- все оборудование расположить в помещении входной группы (либо согласовать с заказчиком);
- все оборудование подобрать и согласовать с организацией, осуществляющей контроль за объектом;
- общее количество камер: 16 шт.

10 - Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов - МОДИ:
Предусмотреть мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения к объекту в соответствии с нормативной документацией,
- принять конструктивные, объемно планировочные решения, обеспечивающие безопасное перемещение инвалидов в образовательном учреждении, а также эвакуацию в случае пожара или стихийного бедствия;
- принять решения по обустройству рабочих образовательных мест, туалетных комнат, пандусов, подъемников и прочих мероприятий для инвалидов.


11 – Сметная документация – СМ:
- требования к сметной документации указаны в п.14

	15
	Предварительное согласование заказчиком проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями
	Предполагаемые работы по капитальному ремонту могут затрагивать сторонние организации.

	16
	Выполнение сметной документации
	Сметную документацию выполнить в действующей нормативной базе в двух уровнях цен для Краснодарского края:
 Сметную документацию выполнить ресурсно-индексным методом, с использованием нормативной базы ГЭСН-2022 в текущей версии и текущем уровне цен на момент выдачи проектной документации; электронную версию смет выдать в формате совместимом с программой «Гранд-Смета» в форматах *.xml. на CD. Метод расчета сметной документации: ресурсно-индексный. 
  Сметная документация должна соответствовать требованиям приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №783/пр от 12.05.2017 года.
  При использовании прайс-листов в смете, необходимо предоставить не менее 3-х прайс-листов организаций на одну позицию в смете и сделать мониторинг (сопоставительный анализ) стоимости материалов, взятых по прайс-листам, либо акт о том, что данный материал поставляется только одной организацией.
    Документация должна соответствовать требованиям приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №783/пр от 12.05.2017 года.
    Стоимость материалов принять по ФСБЦ-2022 и конъюнктурному анализу цен. 
   При использовании в смете материалов которых нет в ФСБЦ, необходимо предоставить конъюнктурный анализ цен материалов, взятых по прайс-листам, либо акт о том, что данный материал поставляется только одной организацией. Прайс-листы должны быть предоставлены только от организаций, зарегистрированных или осуществляющих продажи в г. Краснодаре или Краснодарском крае. Результаты конъюнктурного анализа оформляются в соответствии с формой, приведенной в Приложении № 1 к Методике, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 4 августа 2020 г. N 421/пр.
При составлении локальных сметных расчетов стоимость материалов, изделий и оборудования, цена которых принята на основании цен производителей/поставщиков обосновать путем предоставления утвержденного собственником имущества (юридическим лицом, распоряжающимся имуществом на праве оперативного управления, застройщиком (техническим заказчиком) объекта строительства конъюнктурным анализом текущих цен не менее 3 (трех) (при наличии) производителей и (или) поставщиков либо расчетом коммерческих цен (в случаях, соответствующих п.114 Методики, утвержденной приказом Минстроя России №421/пр) с документов и расчетов, обосновывающих принятые при сопоставительном анализе стоимостные показатели. При обосновании учесть требования пунктов 13–21, 85-86, 89-92, 114 и т.д. «Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр. В случае, когда в конъюнктурном анализе цен учтены стоимости оборудование нескольких производителей, марка или наименование которого не идентичны друг другу предоставить к проверке копии паспортов изделий, обосновывающих идентичность основных параметров оцениваемого оборудования, позволяющее признать оборудование разных производителей аналогами друг друга.
        При выборе материалов или оборудования с зарегистрированными товарными знаками необходимо внести в проектную документацию данные о технических характеристиках, на основании сведений правообладателя товарного знака.
Расстояние, принятое сметной документации при определении затрат на вывоз мусора, необходимо обосновать путем предоставления документа, утвержденного заказчиком, определяющего: место утилизации, расстояние от объекта до лицензированного полигона ТБО, на котором будут утилизированы отходы.
       Проектировщик (подрядчик) несет ответственность за соответствие сметной документации и проектной.
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	Состав проектно-сметной документации
	Состав и содержание разделов проектной документации принимается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изменениями на 13 декабря 2017 года) (редакция, действующая с 1 января 2018 года).
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	Требования по проведению государственной экспертизы
	1. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 05 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».
2. Проектная организация совместно с заказчиком осуществляет подготовку полного пакета документов для сдачи в государственную экспертизу.
3. Передача проектной документации на государственные экспертизы и оплата экспертиз осуществляется заказчиком. Исполнитель выполняет техническое сопровождение проектно-сметной документации в государственных экспертных органах и в установленный срок исправляет работу по замечаниям за свой счет. 
4. В случае получения отрицательного заключения по вине проектировщика (подрядчика), оплата повторных экспертиз производится проектной (подрядной) организацией. При внесении изменений в проектные решения по инициативе заказчика - оплата повторных экспертиз производится заказчиком.
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	Количество экземпляров проекта, выдаваемых заказчиком
	1. Проектно-сметную документацию (стадия «Проектная документация») выполнить в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе и 1 экземпляре в электронном виде на русском языке для предоставления на экспертизу достоверности определения сметной стоимости объекта.
2. После получения положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости предоставить:
- 4 (четыре) экземпляра в бумажном виде, 1 (один) на электронном носителе, на русском языке;
Графическая часть технической документации предоставляется в формате pdf, текстовая часть технической документации предоставляется в формате pdf, а также экземпляр смет на магнитном носителе в программе «Гранд-Смета» в форматах *.gsfx *.xml.
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	Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ
	1. Подрядчик обеспечивает сопровождение документации при прохождении экспертизы сметной стоимости до момента получения в ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта
2. Ведение авторского надзора за строительством объекта выполняется по отдельному договору.
3. Заказчик предоставляет следующие исходные данные:
- Технический паспорт (планы БТИ). 
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	Наличие лицензии (свидетельство СРО)
	  Проектная организация должна иметь необходимые лицензии и свидетельство СРО для выполнения данного вида работ.
  Копию СРО приложить к комплекту проектной документации.




Контрактный управляющий: _________________________________________ /                                     /					          (должность, подпись, расшифровка)			
																																
													
																
	Исп.: Давыдова Н.В., Лексикова А.Ю.
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