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Приложение № 2.1. к ТЗ
ВЕДОМОСТЬ

Неисправностей объекта, подлежащего ремонту, реконструкции

Оборудование______ 000000916,_______ ВЛ-0,4кВ КТП-40 л.6____________
(инвентарный номер, наименование основного средства)

Вид ремонта ______________________________________________________

Тип/марка  Воздушная линия 0,4кВ (Провод АС-35/6,2-250м,Провод АС-50/8,0, -50м, Провод А-25-75м,Провод СИП4 4х50 -121м, Кабель АВВГ-1 4х25-110м)_____ ______________________
Разработчик/изготовитель_______________________________________________________

Дата изготовления,                                            зав. №___________________________
Полный срок службы (ресурс) по КД (ТУ) _________________________________________

Введено в эксплуатацию__ 31.10.2015_____    Общая длина линии ___606 м__________

                                                                                 (дата)

	№ п/п
	Наименование элемента ремонтируемого объекта
	Вид дефекта
	Меры по устранению дефекта (а также количество и ед. измер.)
	Необходимые материалы для ремонта

(наименование основных материалов, количество, единицы измерения)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Опора
№ 9, № 11, № 14
анкерная двухстоечная ж/б опора
	Сколы бетона, видна арматура


	Замена двухстоечной ж/б опоры  на двухстоечную ж/б опору – 3шт
	Стойка СВ-9,5 – 6шт
Траверса ТН2 – 6шт.
Изолятор ТФ20 – 16шт

Хомут Х9 –6шт.
Хомут У-3 – 3шт.

	2
	Опора
№ 20
одностоечная ж/б опора
	Сколы бетона, видна арматура


	Замена одностоечной ж/б опоры  на одностоечную ж/б опору – 1шт
	Стойка СВ-9,5 – 1шт
Траверса ТН2 – 1шт.

	3
	Оп. № 21

одностоечная ж/б опора
	Из-за замены кабеля на тросу на СИП на опоры увеличилась нагрузка, в связи с чем необходимо усиление опоры в сторону тяжения
	Усиление одностоечной ж/б опоры дополнительной стойкой (дооборудование одностоечной ж/б опоры подкосом) – 1 шт.
	Стойка СВ-9,5 – 1шт
Хомут Х89 – 1шт



	4
	Опора

№ 26, № 27, № 10

№ 25
одностоечная деревянная опора
	Загнивание древесины, ослабли бандажи


	Замена одностоечной деревянной опоры на:

– одностоечную ж/б опору – 2 шт. (оп. № 10,  № 25),

– металлическую  - 2шт.:

     оп. №26 (проф.  100мм),
     оп. №27 (проф.  120мм)
	Стойка СВ-9,5 – 2шт
Металлический столб (труба профильная 100/100) – 1шт.
Металлический столб (труба профильная 120/120) – 1шт.
Траверса ТН2 – 8шт.
Изолятор ТФ20 – 4шт.

	5
	Опора 
№ 23, № 22 одностоечная ж/б опора
	Сколы бетона, видна арматура


	Замена одностоечной ж/б опоры на двухстоечную ж/б опору - 2 шт.
	Стойка СВ-10,5 – 4шт
Траверса ТН2 – 4шт.
Хомут Х9 – 4шт.

Хомут Х89 – 2шт

	6
	Опора №№ 2,
12, 15, 24, 28

одностоечная ж/б опора
	Опора заметно отклонилась от вертикального положения
	Выправка (выравнивание) опоры – 5 шт.
	

	7
	Замена проводов оп.1-оп.3, оп.3-оп.9
	Провод АС изношен, обрывы проволок, следы подгорания в местах контактов
	Замена проводов АС на СИП в объеме не более 30% общей длины ВЛ – 0,165км


	Провод СИП 4×70 –0,173 км (с учетом провиса и строительного запаса)
Крюк – 10 шт.

Зажим  - 30шт.

Зажим анкерный – 13 шт.
Зажим абонентский – 13шт.
Зажим поддерживающий – 5шт. 

Крюк монтажный – 43 шт.
Лента бандажная –  86 шт.

Скрепа – 86 шт.

Зажимы прокалывающие – 12 шт.
Зажим плашечный ПА 1-1 –  15шт.
Зажим плашечный ПА 2-2 –  30шт.
Ответвление абонентов однофазное – 18 шт.

Ответвление абонентов трехфазное – 13 шт

СИП-4 4х16 – 0,105 км (ответвления)

	8
	Провод в пролетах опор 1А-3 и в пролетах 

опор 11-20-24
	Малое сечение провода в голове линии пр. оп.1А-3; износ кабеля на тросу в пролетах оп.11-20-24
	Демонтировать существующий СИП4х50 в пролетах опор №1А-3 и перевесить на оп.11-24 (вместо сущ. кабеля на тросу, демонтировать) и подключить ж/д №2 ул.Инженерная



	9
	Подрезка деревьев пр. 

оп.2-7; 7-14
	Деревья касаются проводов
	Подрезка деревьев –11шт
	

	10
	Повторное заземление нулевого провода

оп. №№ 2, 14
	Отсутствие повторного заземления нулевого провода
	Монтаж повторного заземления –2шт.
	Заземлитель – 6 шт.

Сталь уголок 50х50х4 мм – 18 м

Сталь полосовая 50х4 мм – 3 м

Сталь круглая диаметром 10 мм – 6 м



Примечание: работы будут производиться в стесненных условиях населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от объектов капитального строительства и сохраняемых зеленых насаждений, с наличием  разветвленных сетей подземных коммуникаций, подлежащих перекладке, при невозможном складировании материалов, в охранной зоне ЛЭП вблизи объектов, находящихся под напряжением.
__Зам._Начальника сл. РЭС_               ___Дикий М.А. __                   ____________           _________

                        должность                                                                       Ф.И.О.                                                           подпись                                      дата

___Мастер сл. РЭС_______               ___Раханский Д.А.___               ____________            _________

                 должность                                                                      Ф.И.О.                                                           подпись                                      дата

Представитель(и)специализированных предприятий
_______________________________________  ____________________________  ______________________________
                          ФИО                                                                                      подпись                                                                          дата

_______________________________________  ____________________________  ______________________________

                          ФИО                                                                                      подпись                                                                          дата
_______________________________________  ____________________________  ______________________________

                          ФИО                                                                                      подпись                                                                          дата
