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Приложение № 2.2. к ТЗ
ВЕДОМОСТЬ

Неисправностей объекта, подлежащего ремонту, реконструкции

Оборудование______000000387_______ ВЛ-0,4кВ ТП-79 л.2____________
(инвентарный номер, наименование основного средства)

Вид ремонта ______________________________________________________

Тип/марка  Воздушная линия 0,4кВ (Провод М-25 - 278м, Провод М-35 - 133м, Провод СИП4 4х70 - 132м) ______________________

Разработчик/изготовитель_______________________________________________________

Дата изготовления,                                            зав. №___________________________

Полный срок службы (ресурс) по КД (ТУ) _________________________________________

Введено в эксплуатацию__ 01.01.1955_____    Общая длина линии ___543 м__________

                                                                                 (дата)

	№ п/п
	Наименование элемента ремонтируемого объекта
	Вид дефекта
	Меры по устранению дефекта (а также количество и ед. измер.)
	Необходимые материалы для ремонта

(наименование основных материалов, количество, единицы измерения)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Оп. №№ 4, 5, 6, 8, 13
ж/б одностоечная опора
	Опора заметно отклонилась от вертикального положения
	Выправка (выравнивание) ж/б одностоечной опоры – 5 шт.
	

	2
	Опора

№ 12 двухстоечная деревянная анкерная опора на ж/б приставках
	Загнивание древесины, сколы бетона приставок

	Замена двухстоечной деревянной опоры на ж/б двухстоечную ж/б опору (с одним подкосом) – 1 шт.
	Стойка СВ-10,5 – 2шт.
Траверса ТН2 – 2шт.
Изолятор ТФ20 – 4шт.
Хомут Х89 – 1шт.


	3
	Оп. №7
ж/б одностоечная опора
	Сколы бетона, видна арматура


	Замена одностоечной ж/б опоры  на одностоечную ж/б опору – 1шт.
	Стойка СВ-9,5 – 1шт.



	4
	Опора

№ 10, № 10а, № 11, № 12а, № 17
одностоечная деревянная  опора
	Загнивание древесины тела опоры
	Замена одностоечной деревянной опоры на:

– ж/б одностоечную опору – 3шт. (оп. № № 10, 10а, 11)

– металлическую – 1  шт. (опора № 12а (проф. 100мм)
– ж/б одностоечную опору  с металлической трубостойкой 100х100х3*8000 – 1 шт. (оп. № 17)
	Стойка СВ-9,5 – 4шт.
Металлический столб (труба профильная 100/100) – 2 шт.

Траверса ТН2 – 6шт.

Изолятор ТФ20 – 12шт.



	5
	Замена проводов АС на СИП 

от оп.№4-№9
	Провод АС изношен, обрывы проволок, следы подгорания в местах контактов
	Замена проводов АС на СИП в объеме не более 30% общей длины ВЛ – 0,153 км


	Провод СИП 4×70 –0,161км (с учетом провиса и строительного запаса)
Крюк – 16шт.

Зажим -93шт.

Зажим анкерный – 6 шт.
Зажим абонентский – 38шт.
Зажим поддерживающий – 4шт. 

Крюк монтажный – 38 шт.
Лента бандажная –  76 шт.

Скрепа – 76 шт.

Зажим прокалывающий  – 102 шт.
Зажим плашечный ПА 1-1 –  13шт.
Зажим плашечный ПА 2-2 –  20шт.
Ответвление абонентов однофазное – 31 шт.

Ответвление абонентов трехфазное – 13 шт

СИП-4 4х16 – 0,09 км (новый ввод)

	6
	Подрезка деревьев пр. 

оп.4-5,5-6, 8-9, 10а-11,11-12
	Деревья касаются проводов
	Подрезка деревьев –8шт
	

	7
	Повторное заземление нулевого провода

оп. № 17
	Отсутствие повторного заземления нулевого провода
	Монтаж повторного заземления –1шт.
	Заземлитель – 3 шт.

Сталь уголок 50х50х4 мм – 9 м

Сталь полосовая 50х4 мм – 1,5 м

Сталь круглая диаметром 10 мм – 3 м 


Примечание: работы будут производиться в стесненных условиях населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от объектов капитального строительства и сохраняемых зеленых насаждений, с наличием  разветвленных сетей подземных коммуникаций, подлежащих перекладке, при невозможном складировании материалов, в охранной зоне ЛЭП вблизи объектов, находящихся под напряжением.
__Зам._Начальника сл. РЭС_               ___Дикий М.А. __                   ____________           _________

                        должность                                                                       Ф.И.О.                                                           подпись                                      дата

___Мастер сл. РЭС_______               ___Раханский Д.А.___               ____________            _________

                 должность                                                                      Ф.И.О.                                                           подпись                                      дата

Представитель(и)специализированных предприятий
_______________________________________  ____________________________  ______________________________
                          ФИО                                                                                      подпись                                                                          дата

_______________________________________  ____________________________  ______________________________

                          ФИО                                                                                      подпись                                                                          дата
_______________________________________  ____________________________  ______________________________

                          ФИО                                                                                      подпись                                                                          дата
