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Приложение № 2.3. к ТЗ
ВЕДОМОСТЬ

Неисправностей объекта, подлежащего ремонту, реконструкции

Оборудование______000000726_______ ВЛ-0,4кВ КТП-667 л.6_______________________
(инвентарный номер, наименование основного средства)

Вид ремонта ___капитальный___________________________________________________

Тип/марка  Воздушная линия 0,4кВ (Провод СИП4 4х16 – 20 м, Провод СИП4 4х50 – 690 м, Провод СИП4 4х35 – 56 м, Провод АС-35/6,2-965м, Провод СИП4 4х35 – 41 м)_________________

Разработчик/изготовитель_______________________________________________________

Дата изготовления,                                            зав. №___________________________

Полный срок службы (ресурс) по КД (ТУ) _________________________________________

Введено в эксплуатацию__ 01.03.2006_____    Общая длина линии ___1772 м__________

                                                                                 (дата)

	№ п/п
	Наименование элемента ремонтируемого объекта
	Вид дефекта
	Меры по устранению дефекта (а также количество и ед. измер.)
	Необходимые материалы для ремонта

(наименование основных материалов, количество, единицы измерения)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Оп. №№ 7, 8, 10, 11, 13, 14
ж/б одностоечная опора
	Опора заметно отклонилась от вертикального положения
	Выправка (выравнивание) ж/б одностоечной опоры – 6 шт.
	

	2
	Оп. № 12

ж/б двухстоечная опора
	Опора заметно отклонилась от вертикального положения.

Из-за замены провода АС на СИП на опоры увеличилась нагрузка, в связи с чем необходимо усилить опоры в сторону тяжения 
	Выправка (выравнивание) ж/б опоры с одним подкосом, усиление выправленной ж/б двухстоечной опоры дополнительной стойкой (дооборудование двухстоечной ж/б опоры подкосом) – 1 шт.
	Стойка СВ-9,5 – 1шт.

Узел крепления  УЗ– 1шт.



	3
	Замена проводов АС на СИП 

от оп.№1-17         
	Провод АС изношен, обрывы проволок, следы подгорания в местах контактов
	Замена проводов АС на СИП в объеме не более 30% общей длины ВЛ – 0,406 км

	Провод СИП 4×95 – 0,425км
(с учетом провиса и строительного запаса)
Крюк – 40шт.

Зажим -135шт.

Зажим анкерный – 17 шт.
Зажим абонентский – 8шт.
Зажим поддерживающий – 16шт. 

Крюк монтажный – 43 шт.
Лента бандажная –  74 шт.

Скрепа – 74 шт.

Зажим прокалывающий – 59 шт.
Зажим плашечный ПА 1-1 –  17шт.
Зажим плашечный ПА 2-2 –  1шт.
Ответвление абонентов однофазное – 5 шт.

Ответвление абонентов трехфазное – 6 шт



	4
	Подрезка деревьев пр. 

оп.1-17
	Деревья касаются проводов
	Подрезка деревьев –11шт
	


Примечание: работы будут производиться в стесненных условиях населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от объектов капитального строительства и сохраняемых зеленых насаждений, с наличием  разветвленных сетей подземных коммуникаций, подлежащих перекладке, при невозможном складировании материалов, в охранной зоне ЛЭП вблизи объектов, находящихся под напряжением.
__Зам._Начальника сл. РЭС_               ___Дикий М.А. __                   ____________           _________

                        должность                                                                       Ф.И.О.                                                           подпись                                      дата

___Мастер сл. РЭС_______               ___Раханский Д.А.___               ____________            _________

                 должность                                                                      Ф.И.О.                                                           подпись                                      дата

Представитель(и)специализированных предприятий
_______________________________________  ____________________________  ______________________________
                          ФИО                                                                                      подпись                                                                          дата

_______________________________________  ____________________________  ______________________________

                          ФИО                                                                                      подпись                                                                          дата
_______________________________________  ____________________________  ______________________________

                          ФИО                                                                                      подпись                                                                          дата
