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Приложение № 2.4. к ТЗ
ВЕДОМОСТЬ

Неисправностей объекта, подлежащего ремонту, реконструкции

Оборудование_____000010419_______ ВЛ-0,4кВ ТП-1032 л.19____________
(инвентарный номер, наименование основного средства)

Вид ремонта _капитальный_____________________________________________________

Тип/марка  Воздушная линия 0,4кВ (Провод А-35 - 80м, Провод АС-50/8,0 - 280м, Провод А-50 - 50м, Провод СИП4 4х50 - 310м, Провод АС-35/6,2 - 108м, Провод СИП4 4х70 - 280м, Провод А-25 - 44м, Провод СИП4 4х50 - 35м) ______________________

Разработчик/изготовитель_______________________________________________________

Дата изготовления,                                            зав. №___________________________

Полный срок службы (ресурс) по КД (ТУ) _________________________________________

Введено в эксплуатацию__ 01.01.2001_____    Общая длина линии ___1187 м__________

                                                                                 (дата)

	№ п/п
	Наименование элемента ремонтируемого объекта
	Вид дефекта
	Меры по устранению дефекта (а также количество и ед. измер.)
	Необходимые материалы для ремонта

(наименование основных материалов, количество, единицы измерения)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Оп. №№ 10, 11, 15, 16
ж/б одностоечная опора
	Опора заметно отклонилась от вертикального положения
	Выправка (выравнивание) опоры – 4 шт.
	

	2
	Замена проводов АС на СИП 

от оп.№1-14
	Провод АС изношен, обрывы проволок, следы подгорания в местах контактов
	Замена проводов АС на СИП в объеме не более 30% общей длины ВЛ – 0,340 км

В пролетах опор № 2-3; 8-9 пересекая выше контактную троллейбусную сеть выше


	Провод СИП 4×95 –0,356 км  (с учетом провиса и строительного запаса)
Крюк -41шт.

Зажим – 161 шт.

Зажим анкерный – 16 шт.
Зажим абонентский – 15шт.
Зажим поддерживающий – 10шт. 

Крюк монтажный – 41 шт.
Лента бандажная –  82 шт.

Скрепа – 82 шт.

Зажим прокалывающий – 49 шт.
Зажим плашечный ПА 1-1 –  15шт.
Зажим плашечный ПА 2-2 –  24шт.
Ответвление абонентов однофазное – 7 шт.

Ответвление абонентов трехфазное – 7 шт

	3
	Подрезка деревьев пр. 

оп.1-8,9-23, 9-29,

     2-32
	Деревья касаются проводов
	Подрезка деревьев –11шт
	


Примечание: работы будут производиться в стесненных условиях населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от объектов капитального строительства и сохраняемых зеленых насаждений, с наличием  разветвленных сетей подземных коммуникаций, подлежащих перекладке, при невозможном складировании материалов, в охранной зоне ЛЭП вблизи объектов, находящихся под напряжением.
__Зам._Начальника сл. РЭС_               ___Дикий М.А. __                   ____________           _________

                        должность                                                                       Ф.И.О.                                                           подпись                                      дата

___Мастер сл. РЭС_______               ___Раханский Д.А.___               ____________            _________

                 должность                                                                      Ф.И.О.                                                           подпись                                      дата

Представитель(и)специализированных предприятий
_______________________________________  ____________________________  ______________________________
                          ФИО                                                                                      подпись                                                                          дата

_______________________________________  ____________________________  ______________________________

                          ФИО                                                                                      подпись                                                                          дата

_______________________________________  ____________________________  ______________________________

                          ФИО                                                                                      подпись                                                                          дата
