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Приложение № 2.5. к ТЗ
ВЕДОМОСТЬ

Неисправностей объекта, подлежащего ремонту, реконструкции

Оборудование______000000661_______ ВЛ-0,4кВ КТП-7415 л.3_____________________
(инвентарный номер, наименование основного средства)

Вид ремонта ___капитальный___________________________________________________

Тип/марка  Воздушная линия 0,4кВ (Провод СИП4 4х16 - 180м, Провод АС-35/6,2 - 1280м, Провод СИП4 4х50 - 211м) ______________________

Разработчик/изготовитель_______________________________________________________

Дата изготовления,                                            зав. №___________________________

Полный срок службы (ресурс) по КД (ТУ) _________________________________________

Введено в эксплуатацию__ 01.03.1974_____    Общая длина линии ___1671 м__________

                                                                                 (дата)

	№ п/п
	Наименование элемента ремонтируемого объекта
	Вид дефекта
	Меры по устранению дефекта (а также количество и ед. измер.)
	Необходимые материалы для ремонта

(наименование основных материалов, количество, единицы измерения)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Опора № 4
анкерная двухстоечная ж/б опора
	Сколы бетона, видна арматура, наклон поперек оси
	Замена двухстоечной ж/б опоры на трехстоечную ж/б опору– 1 шт.
	Опора СВ-10,5 – 3 шт.
Хомут Х89 – 2шт.


	2
	Опора №№ 1, 6, 17

двухстоечная ж/б опора
	Сколы бетона, видна арматура
	Замена двухстоечной ж/б опоры на двухстоечную ж/б опору – 3 шт.
	Опора СВ-10,5 – 6 шт

Хомут Х-89 – 3шт

Траверса ТН2 – 3шт

Изолятор ТФ20 – 4шт

Хомут Х10 – 2шт

	3
	Опора №№ 2, 5, 10, 31, 11, 14, 15
ж/б одностоечная опора
	Сколы бетона, видна арматура, наклон поперек оси
	Замена одностоечной ж/б опоры на двухстоечную ж/б опору – 7 шт.

	Опора СВ-10,5 – 14 шт
Хомут Х-89 – 7шт

Траверса ТН2 – 7шт.
Изолятор ТФ20 – 16шт

Хомут Х10 –12шт.


	4
	Опора №№ 3, 7, 8, 9, 12, 13
ж/б одностоечная опора
	Сколы бетона, видна арматура, наклон поперек оси
	Замена одностоечной ж/б опоры на одностоечную ж/б опору – 6 шт.


	Опора СВ-10,5 – 6 шт
Траверса ТН2 – 1шт

	5
	Опора № 28

деревянная одностоечная опора
	Загнивание древесины,  ослабли бандажи, сколы бетона приставок
	Замена одностоечной деревянной опоры на одностоечную ж/б опору – 1шт
	Опора СВ-9,5 – 1 шт
Траверса ТН2 – 1шт

	6
	Опора № 43

деревянная одностоечная опора
	Загнивание древесины,  ослабли бандажи
	Замена одностоечной деревянной опоры на одностоечную металлическую опору – 1шт.
	Металлический столб (труба профильная  профиль 100/100)  – 1 шт


	7
	Пролеты опор №1-№2; №4-№5
	Провод в пролетах опор провисает, расстояние между опорами больше установленного нормами
	Дооборудовать в пролете опор две дополнительные промежуточные опоры (№№ 1а, 4а) – 2 шт.
	Опора СВ-10,5 – 2 шт
Траверса ТН2 – 2шт

	8
	Опора № 42 двухстоечная деревянная опора
	Загнивание древесины,  ослабли бандажи
	Демонтировать опору в связи с неиспользованием 

	9
	Замена проводов АС на СИП в пролётах 
оп.№1-14 

	Провод АС изношен, обрывы жилок провода, следы подгорания в местах схлестывания проводов (недопустимые провисы)
	Замена проводов АС на СИП в объеме не более 30% общей длины ВЛ – 0,478 км

Замена ответвлений оп. №№ 2-187; 7-34; 31-32; 6-43
	Провод 
СИП 4×95 –0,501 км 
(с учетом провиса и строительного запаса)
Зажим анкерный – 24 шт.
Зажим абонентский – 38шт.
Зажим поддерживающий – 19шт. 

Крюк монтажный – 74 шт.
Лента бандажная –  148 шт.

Скрепа – 148 шт.

Зажим прокалывающий – 117 шт.
Зажим плашечный ПА 1-1 –  22шт.
Зажим плашечный ПА 2-2 –  24шт.
Ответвление абонентов однофазное – 33 шт.

Ответвление абонентов трехфазное – 8 шт

СИП 4×16  – 0,120 км (ответвления)

	10
	Расчистка от кустарников и мелколесья пролётов опор №1-14
	В пролётах опор ВЛ много мелколесья, кустарником
	Расчистка площадей от кустарников и мелколесья
	

	11
	Повторное заземление нулевого провода оп. №№ 4, 5, 6
	Отсутствие повторного заземления нулевого провода
	Монтаж повторного заземления –3шт
	Заземлитель – 9 шт.

Сталь уголок 50х50х4 мм – 27 м

Сталь полосовая 50х4 мм – 4,5 м

Сталь круглая диаметром 10 мм – 9 м



Примечание: работы будут производиться в стесненных условиях населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от объектов капитального строительства и сохраняемых зеленых насаждений, с наличием  разветвленных сетей подземных коммуникаций, подлежащих перекладке, при невозможном складировании материалов, в охранной зоне ЛЭП вблизи объектов, находящихся под напряжением.
__Зам._Начальника сл. РЭС_               ___Дикий М.А.  __              ____________           _________

                        должность                                                                       Ф.И.О.                                                           подпись                                      дата

___Мастер сл. РЭС_______               ___Раханский Д.А.      ___             ____________            _____

                 должность                                                                      Ф.И.О.                                                           подпись                                      дата

Представитель(и)специализированных предприятий
_______________________________________  ____________________________  ______________________________
                          ФИО                                                                                      подпись                                                                          дата

_______________________________________  ____________________________  ______________________________

                          ФИО                                                                                      подпись                                                                          дата
_______________________________________  ____________________________  ______________________________

                          ФИО                                                                                      подпись                                                                          дата
