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Приложение № 2.6. к ТЗ
ВЕДОМОСТЬ

Неисправностей объекта, подлежащего ремонту, реконструкции

Оборудование______000027177_______ ВЛ-0,4кВ ТП-78 л.4____________
(инвентарный номер, наименование основного средства)

Вид ремонта ___капитальный___________________________________________________

Тип/марка  Воздушная линия 0,4кВ (Провод АС-25-235м, Провод СИП4 4х70 - 75м, Провод СИП4 4х70 - 452м, Провод СИП4 4х35 - 250м, Провод СИП4 2х16 - 205м, Провод АС-25 - 145м, Провод АС-16 - 60м) ______________________

Разработчик/изготовитель_______________________________________________________

Дата изготовления,                                            зав. №___________________________

Полный срок службы (ресурс) по КД (ТУ) _________________________________________

Введено в эксплуатацию__ 01.01.2017_____    Общая длина линии ___1422 м__________

                                                                                 (дата)

	№ п/п
	Наименование элемента ремонтируемого объекта
	Вид дефекта
	Меры по устранению дефекта (а также количество и ед. измер.)
	Необходимые материалы для ремонта

(наименование основных материалов, количество, единицы измерения)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Опора №№ 9, 11
двухстоечная деревянная  опора
	Загнивание древесины тела опоры, сколы бетона приставок

	Замена двухстоечной деревянной опоры на:

– двухстоечную ж/б опору (с одним подкосом) – 1 шт. (опора № 9),
– двухстоечную металлическую опору – 1 шт. (опора №11)
	Стойка СВ-10,5 – 2шт.
Металлическая стойка (труба профильная профиль 120х120) – 2шт.

Хомут Х10 – 2шт.
Хомут Х89 – 2шт.

	2
	Опора №№ 10, 26, 16, 18, 20 одностоечная деревянная опора
	Загнивание древесины тела опоры
	Замена одностоечной деревянной опоры на ж/б двухстоечную опору (с одним подкосом) – 5 шт.
	Стойка СВ-10,5 – 10 шт.
Хомут Х89 – 5шт



	3
	Опора №№ 17, 19, 21, 12, 24, 27, 28, 29 одностоечная деревянная опора
	Загнивание древесины тела опоры, сколы бетона приставок
	Замена одностоечной деревянной опоры на:

– ж/б одностоечную опору – 5 шт. (опоры №№ 17, 19, 21 СВ-10,5; опоры №№ 12, 24 СВ-9,5)
– одностоечную металлическую опору – 3 шт. (опоры №№ 27, 28, 29)
	Стойка СВ-10,5 – 3шт.
Стойка СВ-9,5 – 2шт.

Металлическая стойка (труба профильная профиль 120х120) - 3шт.

	4
	Опора
№ 22, 23
одностоечная деревянная опора
	Из-за замены провода АС на более тяжелый СИП необходимо усиление опор
	Усилить опоры:
– опору № 22 заменить на ж/б стойкой СВ-10,5,
– опору № 23 заменить на металлической стойкой
	Стойка СВ-10,5 – 1шт
Металлическая стойка (труба профильная 100х100) – 1шт.

ОПН комплект

	5
	Замена проводов АС на СИП 

оп.№7-11

оп.№15-20
	Провод АС изношен, обрывы проволок, следы подгорания в местах контактов
	Замена проводов АС на СИП в объеме не более 30% общей длины ВЛ: 
оп.№7-11 - СИП 4×70 – 0,114 км,

оп.№15-20 - СИП 4×50 – 0,231 км.


	Провод 
СИП 4×70 –0,120 км
СИП 4×50 –0,243 км

 (с учетом провиса и строительного запаса)
Зажим анкерный – 25 шт.
Зажим абонентский – 18шт.
Зажим поддерживающий – 13шт. 

Крюк монтажный – 67 шт.
Лента бандажная –  134 шт.

Скрепа – 134 шт.

Зажим прокалывающий – 92 шт.
Зажим плашечный ПА 1-1 –  23шт.
Зажим плашечный ПА 2-2 –  16шт.
Ответвление абонентов однофазное – 29 шт.

Ответвление абонентов трехфазное – 9 шт

СИП 4×16 –0,030 км  (ответвление)
СИП 4х35 – 0,150 км 


	6
	Подрезка деревьев пролеты оп.27-29, оп.7-11, оп.15-20
	Деревья касаются проводов
	Подрезка деревьев –11шт
	

	7
	Повторное заземление нулевого провода

оп.9, оп.11, оп.20 
	Отсутствие повторного заземления нулевого провода
	Монтаж повторного заземления –3шт
	Заземлитель – 9 шт.

Сталь уголок 50х50х4 мм – 27 м

Сталь полосовая 50х4 мм – 4,5 м

Сталь круглая диаметром 10 мм – 9 м



Примечание: работы будут производиться в стесненных условиях населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от объектов капитального строительства и сохраняемых зеленых насаждений, с наличием  разветвленных сетей подземных коммуникаций, подлежащих перекладке, при невозможном складировании материалов, в охранной зоне ЛЭП вблизи объектов, находящихся под напряжением.
__Зам._Начальника сл. РЭС_               ___Дикий М.А. __                   ____________           _________

                        должность                                                                       Ф.И.О.                                                           подпись                                      дата

___Мастер сл. РЭС_______               ___Раханский Д.А.___               ____________            _________

                 должность                                                                      Ф.И.О.                                                           подпись                                      дата

Представитель(и)специализированных предприятий
_______________________________________  ____________________________  ______________________________
                          ФИО                                                                                      подпись                                                                          дата

_______________________________________  ____________________________  ______________________________

                          ФИО                                                                                      подпись                                                                          дата
_______________________________________  ____________________________  ______________________________

                          ФИО                                                                                      подпись                                                                          дата
