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Приложение № 2.7. к ТЗ
ВЕДОМОСТЬ

Неисправностей объекта, подлежащего ремонту, реконструкции

Оборудование______000000538_______ ВЛ-0,4кВ ТП-483 л.7____________
(инвентарный номер, наименование основного средства)

Вид ремонта ___капитальный___________________________________________________

Тип/марка  Воздушная линия 0,4кВ (Провод А-25-805м, Провод СИП4 4х70 - 45м)_____________

Разработчик/изготовитель_______________________________________________________

Дата изготовления,                                            зав. №___________________________

Полный срок службы (ресурс) по КД (ТУ) _________________________________________

Введено в эксплуатацию__ 01.12.1964_____    Общая длина линии ___850 м__________

                                                                                 (дата)

	№ п/п
	Наименование элемента ремонтируемого объекта
	Вид дефекта
	Меры по устранению дефекта (а также количество и ед. измер.)
	Необходимые материалы для ремонта

(наименование основных материалов, количество, единицы измерения)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Опора №1
одностоечная ж/б опора
	Сколы бетона, видна арматура

	Замена одностоечной ж/б опоры на одностоечную с одним подкосом ж/б опору (двухстоечная) – 1 шт.
	Стойка СВ-10,5 –2шт.
Хомут Х89 – 1шт.
ОПН комплект – 3 шт.



	2
	Опора №15 одностоечная ж/б опора 
	Сколы бетона, видна арматура


	Замена одностоечной ж/б опоры на одностоечную с двумя подкосами ж/б опору (трехстоечная) – 1 шт.
	Стойка СВ-10,5 –3шт.
Траверса – 4шт.
Изолятор ТФ10 – 8шт.
Хомут Х89 – 2шт.


	3
	Опора №16 одностоечная деревянная опора 
	Загнивание и растрескивание древесины стойки 


	Замена одностоечной деревянной опоры на ж/б одностоечную опору – 1 шт.
	Стойка СВ-9,5 –1шт
Хомут Х10 – 2шт.


	4
	Опора №№ 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13
 одностоечная ж/б опора
	Сколы бетона, видна арматура


	Замена одностоечной ж/б опоры на одностоечную ж/б опору – 9шт.

	Стойка СВ-10,5 –9шт
Хомут Х10 – 4шт.

Траверса ТН2 – 8шт.
Изолятор ТФ10 – 16шт



	5
	Замена проводов А на СИП 

от оп.№1-8
	Провод А изношен, обрывы проволок, следы подгорания в местах контактов
	Замена проводов А на СИП в объеме не более 30% общей длины ВЛ – 0,243км

	Провод СИП 4×70 –0,255 км
(с учетом провиса и строительного запаса)
Крюк – 7шт.

Зажим – 13шт.

Зажим анкерный – 12 шт.
Зажим абонентский – 20шт.
Зажим поддерживающий – 7шт. 

Крюк монтажный – 49 шт.
Лента бандажная –  98 шт.

Скрепа – 98 шт.

Зажим прокалывающий  – 56 шт.
Зажим плашечный ПА 1-1 –  18шт.
Зажим плашечный ПА 2-2 –  28шт.
Ответвление абонентов однофазное – 13 шт.

Ответвление абонентов трехфазное – 8 шт.


	6
	Повторное заземление нулевого провода
Оп.1, оп.15, оп.17 
	Отсутствие повторного заземления нулевого провода
	Монтаж повторного заземления – 3 шт.
	Заземлитель – 9 шт.

Сталь уголок 50х50х4 мм – 27 м

Сталь полосовая 50х4 мм – 4,5 м

Сталь круглая диаметром 10 мм – 9 м



Примечание: работы будут производиться в стесненных условиях населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от объектов капитального строительства и сохраняемых зеленых насаждений, с наличием  разветвленных сетей подземных коммуникаций, подлежащих перекладке, при невозможном складировании материалов, в охранной зоне ЛЭП вблизи объектов, находящихся под напряжением.
__Зам._Начальника сл. РЭС_               ___Дикий М.А. __                   ____________           _________

                        должность                                                                       Ф.И.О.                                                           подпись                                      дата

___Мастер сл. РЭС_______               ___Раханский Д.А.___               ____________            _________

                 должность                                                                      Ф.И.О.                                                           подпись                                      дата

Представитель(и)специализированных предприятий
_______________________________________  ____________________________  ______________________________
                          ФИО                                                                                      подпись                                                                          дата

_______________________________________  ____________________________  ______________________________

                          ФИО                                                                                      подпись                                                                          дата
_______________________________________  ____________________________  ______________________________

                          ФИО                                                                                      подпись                                                                          дата
