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Приложение № 2.8. к ТЗ
ВЕДОМОСТЬ

Неисправностей объекта, подлежащего ремонту, реконструкции

Оборудование______000024476_______ ВЛ-0,4кВ КТП-2805- л.1_______________________
(инвентарный номер, наименование основного средства)

Вид ремонта ___капитальный___________________________________________________

Тип/марка  Воздушная линия 0,4кВ (Провод АС-70/11 - 1812м)________________

Разработчик/изготовитель_______________________________________________________

Дата изготовления,                                            зав. №___________________________

Полный срок службы (ресурс) по КД (ТУ) _________________________________________

Введено в эксплуатацию__ 01.06.2000_____    Общая длина линии ___1812 м__________

                                                                                 (дата)

	№ п/п
	Наименование элемента ремонтируемого объекта
	Вид дефекта
	Меры по устранению дефекта (а также количество и ед. измер.)
	Необходимые материалы для ремонта

(наименование основных материалов, количество, единицы измерения)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Оп. №№ 28, 32, 36
анкерная ж/б двухстоечная опора
	Из-за замены провода АС на более тяжелый СИП, а также в связи с тем, что на опорах выполнены ответвления от ВЛ, на опоры увеличилась нагрузка, в связи с чем необходимо усиление опор
	Усиление двухстоечной ж/б опоры дополнительной стойкой (дооборудование двухстоечной ж/б опоры подкосом) – 3 шт.,

заземление опор  – 2 шт.
	Стойка СВ-9,5 – 3шт.

Узел крепления  УЗ– 3шт.
Заземлитель – 6 шт.

Сталь уголок 50х50х4 мм – 18 м
Сталь полосовая 50х4 мм – 3 м

Сталь круглая диаметром 10 мм – 6 м

	2
	Оп. № 62
ж/б двухстоечная опора
	Сколы бетона, видна арматура, увеличение нагрузки из-за замены провода АС на более тяжелый СИП
	Замена двухстоечной ж/б опоры на ж/б двухстоечную опору (одностоечная с одним подкосом) – 1 шт.
	Стойка СВ-10,5 – 2шт.
Хомут Х89 – 1шт



	3
	Замена проводов АС-70 на СИП-95

 оп.28 –оп.32; оп.32-оп.45


	Пропускная способность провода АС недостаточна для обеспечения качественным напряжением потребителей
	Замена проводов АС на СИП-95 в объеме не более 30% общей длины ВЛ – 0,494км

	Провод СИП 4×95 – 0,517 км

(с учетом провиса и строительного запаса)
Крюк– 27шт.

Зажим– 109шт.

Зажим анкерный – 13 шт.
Зажим абонентский – 13шт.
Зажим поддерживающий – 14шт. 

Крюк монтажный – 38 шт.
Лента бандажная –  76 шт.
Скрепа – 76 шт.

Зажим прокалывающий – 68 шт.
Зажим плашечный ПА 1-1 –  18шт.
Зажим плашечный ПА 2-2 –  12шт.
Ответвление абонентов однофазное – 2 шт.

Ответвление абонентов трехфазное – 11 шт


	4
	Подрезка деревьев пр. 

оп.28-45
	Деревья касаются проводов
	Подрезка деревьев –11шт
	


Примечание: работы будут производиться в стесненных условиях населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от объектов капитального строительства и сохраняемых зеленых насаждений, с наличием  разветвленных сетей подземных коммуникаций, подлежащих перекладке, при невозможном складировании материалов, в охранной зоне ЛЭП вблизи объектов, находящихся под напряжением.
__Зам._Начальника сл. РЭС_               ___Дикий М.А. __                   ____________           _________

                        должность                                                                       Ф.И.О.                                                           подпись                                      дата

___Мастер сл. РЭС_______               ___Раханский Д.А.___               ____________            _________

                 должность                                                                      Ф.И.О.                                                           подпись                                      дата

Представитель(и)специализированных предприятий
_______________________________________  ____________________________  ______________________________
                          ФИО                                                                                      подпись                                                                          дата

_______________________________________  ____________________________  ______________________________

                          ФИО                                                                                      подпись                                                                          дата
_______________________________________  ____________________________  ______________________________

                          ФИО                                                                                      подпись                                                                          дата
