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Приложение № 2.9. к ТЗ
ВЕДОМОСТЬ

Неисправностей объекта, подлежащего ремонту, реконструкции

Оборудование______000000189_______ ВЛ-0,4кВ КТП-2805 л.3_______________________
(инвентарный номер, наименование основного средства)

Вид ремонта ___капитальный___________________________________________________

Тип/марка  Воздушная линия 0,4кВ (Провод АС-70/11,0 - 2156м, Провод СИП4 4х25 - 29м) ______________________

Разработчик/изготовитель_______________________________________________________

Дата изготовления,                                            зав. №___________________________

Полный срок службы (ресурс) по КД (ТУ) _________________________________________

Введено в эксплуатацию__ 01.02.2000_____    Общая длина линии ___2185 м__________

                                                                                 (дата)

	№ п/п
	Наименование элемента ремонтируемого объекта
	Вид дефекта
	Меры по устранению дефекта (а также количество и ед. измер.)
	Необходимые материалы для ремонта

(наименование основных материалов, количество, единицы измерения)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Оп. №№ 131, 139

Анкерная ж/б двухстоечная опора
	Из-за замены провода АС на более тяжелый СИП, а также в связи с тем, что опоры находятся на пересечении ВЛ разных направлений, на опоры увеличилась нагрузка, в связи с чем необходимо усиление опоры 
	Усиление двухстоечной ж/б опоры дополнительной стойкой (дооборудование двухстоечной ж/б опоры подкосом) – 2шт., заземление опор  – 2 шт.
	Стойка СВ-9,5 – 2шт.

Узел крепления  УЗ– 2шт.

Заземлитель – 6 шт.

Сталь уголок 50х50х4 мм – 18 м

Сталь полосовая 50х4 мм – 3 м

Сталь круглая диаметром 10 мм – 6 м

	2
	Оп. №№ 164, 168

ж/б одностоечная опора
	Из-за замены провода АС на более тяжелый СИП на опоры увеличилась нагрузка, в связи с чем необходимо усиление опоры в сторону тяжения
	Усиление одностоечной ж/б опоры дополнительной стойкой (дооборудование одностоечной ж/б опоры подкосом) – 2 шт.
	Стойка СВ-9,5 – 2шт.
Хомут Х89 – 2шт.


	3
	Оп. №№ 136, 137

ж/б одностоечная опора
	Опора заметно отклонилась от вертикального положения
	Выправка (выравнивание) опоры – 2 шт.
	

	4
	Замена проводов АС-70 на СИП-95
Оп.82-85-86; 86-106-109;
109-126; 126-129-131;

131-136-139; 139-160-169.


	Пропускная способность провода АС недостаточна для обеспечения качественным напряжением потребителей
	Замена проводов АС-70 на
 СИП4-95 в объеме не более 30% общей длины ВЛ – 0,626км

	Провод СИП 4×95 –0,655 км (с учетом провиса и строительного запаса)
Крюк – 49шт.

Зажим – 156шт.

Зажим анкерный – 26 шт.
Зажим абонентский – 15шт.
Зажим поддерживающий – 21шт. 

Крюк монтажный – 59 шт.
Лента бандажная –  118 шт.

Скрепа – 118 шт.

Зажим прокалывающий – 88 шт.
Зажим плашечный ПА 1-1 –  24шт.
Зажим плашечный ПА 2-2 –  24шт.
Ответвление абонентов однофазное – 4 шт.

Ответвление абонентов трехфазное – 12 шт.


	5
	Подрезка деревьев пр. оп.82-169
	Деревья касаются проводов
	Подрезка деревьев –8шт
	


Примечание: работы будут производиться в стесненных условиях населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от объектов капитального строительства и сохраняемых зеленых насаждений, с наличием  разветвленных сетей подземных коммуникаций, подлежащих перекладке, при невозможном складировании материалов, в охранной зоне ЛЭП вблизи объектов, находящихся под напряжением.
__Зам._Начальника сл. РЭС_               ___Дикий М.А. __                   ____________           _________

                        должность                                                                       Ф.И.О.                                                           подпись                                      дата

___Мастер сл. РЭС_______               ___Раханский Д.А.___               ____________            _________

                 должность                                                                      Ф.И.О.                                                           подпись                                      дата

Представитель(и)специализированных предприятий
_______________________________________  ____________________________  ______________________________
                          ФИО                                                                                      подпись                                                                          дата

_______________________________________  ____________________________  ______________________________

                          ФИО                                                                                      подпись                                                                          дата
_______________________________________  ____________________________  ______________________________

                          ФИО                                                                                      подпись                                                                          дата
