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Приложение № 2.10. к ТЗ
ВЕДОМОСТЬ

Неисправностей объекта, подлежащего ремонту, реконструкции

Оборудование______000010729_______ ВЛ-0,4кВ КТП-250 л.7____________
(инвентарный номер, наименование основного средства)

Вид ремонта ___капитальный___________________________________________________

Тип/марка  Воздушная линия 0,4кВ (Провод СИП4 4х70 - 233м, Провод А-25-449м, Провод СИП4 4х35-35м, Провод СИП4 4х70 - 75м, Провод СИП4 4х25 - 20м) ______________________

Разработчик/изготовитель_______________________________________________________

Дата изготовления,                                            зав. №___________________________

Полный срок службы (ресурс) по КД (ТУ) _________________________________________

Введено в эксплуатацию__15.06.2018_____    Общая длина линии ___812 м__________

                                                                                 (дата)

	№ п/п
	Наименование элемента ремонтируемого объекта
	Вид дефекта
	Меры по устранению дефекта (а также количество и ед. измер.)
	Необходимые материалы для ремонта

(наименование основных материалов, количество, единицы измерения)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Опора №2
одностоечная ж/б опора 
	Опора не дооборудована подкосом в сторону тяжения провода

	Дооборудовать перекрестную опору подкосом в сторону тяжения провода

 – 1 шт
	Стойка СВ-9,5 – 1шт
Хомут Х89 – 1шт.


	2
	Пролет опор 

№1-№2
	Расстояние между опорами больше, установленного нормами 
	Установить дополнительную опору в пролете опор – 1шт.
	Стойка СВ-9,5 – 1шт


	3
	Опора №№ 24, 22, 21, 19, 18, 17, 16
одностоечная деревянная опора
	Загнивание древесины, ослабли бандажи, сколы бетона приставок
	Замена одностоечной деревянной опоры на: 
– одностоечную металлическую опору– 6 шт. (№№ 22, 19, 18, 17, 16)

– на одностоечную ж/б опору– 1 шт. (№ 21)


	Стойка СВ-9,5 – 1шт 

Металлический столб (труба профильная  профиль 100/100) – 6 шт.


	4
	Замена проводов АС на СИП 

от оп.№10-14
оп.7-25
оп. 8-24;9-22; 9-21; 11-19; 12-18; 12-17; 13-16
	Провод АС изношен, обрывы проволок, следы подгорания в местах контактов
	Замена проводов АС на СИП в объеме не более 30% общей длины ВЛ:

№10-14 - СИП 4×70 – 0,167 км,
Замена ответвлений №7-25 - СИП 4×50 – 0,030 км,

оп. №№ 8-24;9-22; 9-21; 11-19; 12-18; 12-17; 13-16 
	Провод 
СИП 4×70 –0,176 км 

(с учетом провиса и строительного запаса)

Крюк – 18 шт.

Зажим – 92шт.

Зажим анкерный – 17 шт.
Зажим абонентский – 25шт.
Зажим поддерживающий – 6шт. 

Крюк монтажный – 47 шт.
Лента бандажная –  94 шт.

Скрепа – 94 шт.

Зажим прокалывающий – 84 шт.
Зажим плашечный ПА 1-1 –  16шт.
Зажим плашечный ПА 2-2 –  10шт.
Ответвление абонентов однофазное – 20 шт.

Ответвление абонентов трехфазное – 8 шт

СИП 4×50 –0,037 км (ответвление)

СИП 4×16 –0,173 км  (ответвления)


	5
	Повторное заземление нулевого провода

оп. №№ 7, 14
	Отсутствие повторного заземления нулевого провода
	Монтаж повторного заземления –2шт
	Заземлитель – 6 шт.

Сталь уголок 50х50х4 мм – 18 м

Сталь полосовая 50х4 мм – 3 м

Сталь круглая диаметром 10 мм – 6 м



Примечание: работы будут производиться в стесненных условиях населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от объектов капитального строительства и сохраняемых зеленых насаждений, с наличием  разветвленных сетей подземных коммуникаций, подлежащих перекладке, при невозможном складировании материалов, в охранной зоне ЛЭП вблизи объектов, находящихся под напряжением.
__Зам._Начальника сл. РЭС_               ___Дикий М.А. __                   ____________           _________

                        должность                                                                       Ф.И.О.                                                           подпись                                      дата

___Мастер сл. РЭС_______               ___Раханский Д.А.___               ____________            _________

                 должность                                                                      Ф.И.О.                                                           подпись                                      дата

Представитель(и)специализированных предприятий
_______________________________________  ____________________________  ______________________________
                          ФИО                                                                                      подпись                                                                          дата

_______________________________________  ____________________________  ______________________________

                          ФИО                                                                                      подпись                                                                          дата
_______________________________________  ____________________________  ______________________________

                          ФИО                                                                                      подпись                                                                          дата
