Приложение №1 к извещению
Техническое задание
Выполнение работ по демонтажу и монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в производственно-бытовом корпусе - нежилом 2-этажном кирпичном здании АО «Горзеленхоз» г. Иркутска по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, городской округ город Иркутск, город Иркутск, улица Омулевского, строение 49/8 (кадастровый номер: 38:36:000022:36).

	Раздел
	Информация

	Объем работ и затрат, составляющих предмет контракта
	Работы выполняются по проекту 06-58-22-СПС и локальному сметному расчету «Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией», составленному для административного здания по адресу: г. Иркутск, ул. Омулевского, 49. Локальный сметный расчет является неотъемлемой частью ТЗ; состав и количество работ, оборудования и материалов определяются его позициями 1–62. Объемы установлены для проведения закупки; их изменение при исполнении допускается только в случаях и порядке, предусмотренных Договором.
Комплекс включает приобретение и доставку оборудования и материалов Подрядчиком, демонтаж существующих элементов (раздел 3 сметы), монтаж и настройку АПС и СОУЭ, прокладку кабельных линий и проведение испытаний. Объем — 1 условная единица.
Основное оборудование: С2000М исп.2 — 1 шт.; С2000БКИ 2RS485 — 1 шт.; С2000-КДЛ-2И исп.01 — 1 шт.; С2000КПБ — 1 шт.; С2000ПИ — 1 шт.; ДИП-34А-03 — 48 шт.; ИПР 513-3АМ исп.01 — 9 шт.; «Люкс-12 ВЫХОД» — 10 шт.; «Люкс-12 СТРЕЛКА» — 3 шт.; АС-2-2 — 18 шт.; «Рокот» — 1 шт.; резервированный источник питания — 1 шт.; УК-ВК исп.12 — 1 шт.; С2000-АР2 исп.02 — 1 шт.; «МАЯК-12-3М» — 1 шт.; металлический бокс — 1 шт. Прочие материалы, кабели и крепеж — по смете.
Предмет закупки представляет собой единый комплекс работ объемом 1 усл. ед.; приобретение и установка оборудования, пусконаладка и испытания входят в этот объем.
Место работ: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Омулевского, д. 49. 
Срок — 120 рабочих дней со дня, следующего за днем заключения договора. Гарантия на выполненные работы — 24 месяца с даты приемки результата. Заказчик передает Подрядчику место выполнения работ по акту приема-передачи, проект 06-58-22-СПС и необходимую техническую документацию в течение 2 рабочих дней со дня, следующего за днем заключения Договора. Подрядчик приступает к работам на объекте после согласования доступа, даты и времени начала работ и плана-графика, с соблюдением требования об уведомлении не позднее чем за 2 рабочих дня до планируемого начала работ. Подготовка и согласования входят в общий срок выполнения работ — 120 рабочих дней; порядок его изменения определяется Договором. Для соблюдения срока 120 рабочих дней Подрядчик обязан завершить весь комплекс работ и испытаний, обеспечить готовность результата к приемке, уведомить Заказчика и представить акт о приемке и полный комплект документов. При подтверждении надлежащего выполнения работ приемкой датой завершения работ является дата получения Заказчиком указанного уведомления, акта и полного комплекта документов. Время проверки и подписания акта Заказчиком после своевременного предъявления надлежащего результата не является просрочкой Подрядчика. Результат считается переданным и принятым с даты подписания акта в порядке Договора. Гарантия распространяется на результат работ в целом, включая оборудование и материалы Подрядчика. При выявлении недостатков в течение гарантийного срока применяются условия раздела 6 Договора и настоящего Технического задания; повреждения на сетях, находящихся на гарантийном обслуживании, устраняются в течение 24 часов с момента оповещения Заказчиком.

	Требование подтверждения соответствия процессов и методов производства в соответствии с требованиями технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации технических условий
	Смонтированные АПС и СОУЭ должны обеспечивать круглосуточную работу в условиях объекта. Монтаж отдельной системы эвакуационного освещения в объем работ не входит.
АПС должна обеспечивать обнаружение возгорания и формирование сигналов в соответствии с проектом 06-58-22-СПС. Передача извещений во внешнюю пожарную часть выполняется только при наличии соответствующих решений в проекте и объема в смете.
Система электропитания должна обеспечивать бесперебойную (с автоматическим переключением на питание от резервных аккумуляторных батарей) подачу напряжения на систему пожарной сигнализации.
Емкость аккумуляторных батарей должна обеспечивать работу СПС в «дежурном режиме» в течение 24 часов и 1 час в режиме «Пожар».
Смонтированная СПС должна обеспечивать круглосуточный режим эксплуатации. Временные отключения действующих систем при выполнении работ согласуются с Заказчиком; на период отключений обеспечиваются необходимые меры пожарной безопасности здания.
Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) должна обеспечивать выдачу звуковых сигналов при срабатывании шлейфов пожарной сигнализации, а также управление световыми табло «ВЫХОД».
Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки должны обеспечивать работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.
Установка пожарных извещателей внутри помещений должна быть выполнена в соответствии с рабочей документацией, величинами площадей, контролируемых одним извещателем, указанных техническими паспортами на изделие и действующими на момент проведения работ на территории Российской Федерации нормативно-правовыми актами.
В рамках проведения пуско-наладочных работ должно быть выполнено:
· настройка приёмно-контрольных приборов системы пожарной сигнализации (разделов, адресов и др.);
· настройка оборудования системы оповещения и управления эвакуацией.
Работы выполнять в соответствии с требованиями:
  Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
• ГОСТ Р 21.101-2026 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».
  ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту»
  ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту»
• СП 3.13130.2026 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».
  СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (с Изменением № 1, введено с 01.09.2025)
• СП 6.13130.2025 «Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности» с действующими поправками.
  ПУЭ изд. 7 «Правила устройства электроустановок»
  Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте» (с изм. от 29.04.2025)
При выполнении работ Подрядчику необходимо соблюдать нормативные требования безопасности труда, а также требования технических регламентов в строительстве, предусматривающих биологическую, механическую, пожарную, промышленную, химическую, электрическую безопасность.
Все используемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты (если предусмотрено законодательством РФ) и другие документы, удостоверяющие их качество. Подрядчик несёт ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.
Все рабочие Подрядчика должны быть обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.). Должны быть выполнены все мероприятия по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства).


	 Иная информация, относящаяся к описанию объекта закупки
	До начала работ, не позднее чем за 2 рабочих дня до планируемого начала работ на объекте, Подрядчик представляет Заказчику следующие документы и сведения для согласования организации работ и допуска на объект: 1) проект производства работ (ППР); 2) план-график выполнения работ, согласованный с Заказчиком; 3) копия приказа о назначении ответственных за производство работ, пожарную безопасность, охрану труда и охрану окружающей среды; для индивидуального предпринимателя допускается уведомительное письмо о назначении ответственных лиц. Ответственные за работы на высоте, огневые работы и применение грузоподъемных механизмов указываются при фактическом выполнении таких работ; 4) список машин, оборудования и транспортных средств, необходимых для выполнения работ; 5) список работников, необходимых для выполнения работ и допуска на объект.
Ответственность за нарушение требований охраны труда, техники безопасности, электробезопасности, правил безопасной эксплуатации машин и механизмов работниками подрядчика – несет сам подрядчик с полной мерой ответственности и обязательствами. Технология производства работ должна обеспечивать безопасность, как самих рабочих, так и находящихся на территории объекта людей.                                                            
 Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ:
- акт о приемке выполненных работ по форме Приложения № 4 к Договору; документы приемки представляются в двух экземплярах на бумажном носителе (по одному для каждой Стороны), а также в электронных копиях;
- акты скрытых работ, испытаний и пусконаладочных работ, протоколы измерений и проверки взаимодействия АПС и СОУЭ;
- формы КС-2, КС-3;
- исполнительные схемы, инструкция по эксплуатации, паспорта оборудования, обязательные документы о соответствии, перечень установленного оборудования и документы, предусмотренные текстовой частью ТЗ ниже основной таблицы;
Оборудование и материалы должны отвечать требованиям проекта, сметы и законодательства РФ. На все устанавливаемое оборудование предоставляются паспорта. На материалы предоставляются паспорта и документы о соответствии, обязательные для соответствующей продукции. Сертификаты и декларации соответствия предоставляются в случаях их обязательности по законодательству РФ; избыточные документы не требуются.
Предлагаемые к монтажу запасные части, материалы и оборудование должны быть новыми, не находиться ранее в эксплуатации, технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности.
Не допускается использование при выполнении работ запасных частей, материалов и оборудования бывших в использовании или восстановленных.
Требования к паспортной документации и документам о соответствии: паспорта предоставляются на устанавливаемое оборудование; документы о соответствии — в случаях их обязательности для соответствующей продукции по законодательству РФ.
- на все устанавливаемое оборудование должны быть предъявлены паспорта;
- на материалы — паспорта и документы о соответствии, обязательные для соответствующей продукции по законодательству РФ;
- копии документов подтверждаются уполномоченным лицом Подрядчика; печать — при наличии.
Работы выполняются с использованием оборудования и материалов Подрядчика. Их приобретение и доставка включены в цену договора; давальческие материалы Заказчиком не предоставляются. Оборудование передается в составе смонтированного результата работ. Требования к перечню оборудования и документам приведены в текстовой части ТЗ ниже основной таблицы.
Доставка рабочей силы, на место выполнения работ производится Подрядчиком. Бытовых и складских помещений, для выполнения работ, Заказчик не предоставляет. Места производства работ должны быть ограждены и обозначены соответствующими знаками. В случае загрязнения или порчи имущества в ходе выполнения работ, устранения нарушений осуществляется за счет Подрядчика. Уборка прилегающей к месту непосредственного проведения работ территории производится ежедневно по окончании работ силами Подрядчика.



Локальный сметный расчет и проект 06-58-22-СПС прилагаются отдельными файлами и являются неотъемлемой частью ТЗ. 
Приемка проводится после завершения полного комплекса работ, комплексных испытаний и проверки взаимодействия АПС и СОУЭ. При сдаче Подрядчик предоставляет акт о приемке выполненных работ по форме Приложения № 4 к Договору, формы КС-2 и КС-3, акты скрытых работ, испытаний и пусконаладочных работ, протоколы измерений и проверки взаимодействия систем, исполнительные схемы, инструкцию по эксплуатации, паспорта оборудования, обязательные для соответствующей продукции документы о соответствии, перечень установленного оборудования со сведениями о происхождении и подтверждениями, предусмотренными Договором. Комплект документов представляется в двух экземплярах на бумажном носителе (по одному для каждой Стороны), а также в электронных копиях. Счет и счет-фактура либо УПД представляются в порядке пунктов 2.3 и 3.8 Договора. Заказчик проверяет результат и документы и подписывает акт либо направляет мотивированный отказ в течение 15 рабочих дней с даты получения акта и полного комплекта документов. Оплата производится в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке; аванс не предусмотрен. Демонтированное оборудование передается Заказчику по акту с перечнем, количеством и состоянием. Оно не признается отходами автоматически. Отходы, образовавшиеся при выполнении работ, Подрядчик собирает раздельно и передает для обработки, утилизации, обезвреживания или размещения в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (статьи 9, 12, 14). Деятельность с отходами I–IV классов опасности, подлежащая лицензированию, выполняется лицом с соответствующей лицензией, в том числе привлеченной специализированной организацией. Паспорта отходов I–IV классов и документы об их передаче оформляются в случаях, предусмотренных законом; размещение осуществляется на объектах, включенных в ГРОРО. Подрядчик передает Заказчику подтверждающие документы по отходам работ.
К оборудованию, приобретаемому Подрядчиком и передаваемому Заказчику в составе результата работ, применяются требования постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 независимо от установки и включения его стоимости в цену работ. В ЕИС комплекс работ указывается одной строкой по ОКПД2 43.21.10.140 объемом 1 усл. ед.; перечень оборудования конкретизирует состав этого комплекса и не является отдельным объектом закупки. К передаваемому оборудованию относятся: С2000М исп.2, С2000БКИ 2RS485, С2000-КДЛ-2И исп.01, С2000КПБ, С2000ПИ, УК-ВК исп.12, С2000-АР2 исп.02 — по 1 шт.; ДИП-34А-03 — 48 шт.; ИПР 513-3АМ исп.01 — 9 шт.; «Люкс-12 ВЫХОД» — 10 шт.; «Люкс-12 СТРЕЛКА» — 3 шт.; АС-2-2 — 18 шт.; «Рокот» — 1 шт.; «МАЯК-12-3М» — 1 шт.; резервированный источник питания — 1 шт.; аккумулятор 12 В 7,2 А·ч — 1 шт., аккумулятор 12 В 40 А·ч — 2 шт.; металлический бокс — 1 шт. Типы, характеристики и остальные комплектующие — по локальному сметному расчету. Точная товарная классификация каждого изделия подтверждается документацией изготовителя и указывается в перечне оборудования к предложению; она не изменяет установленную меру для соответствующего вида товара. Кабели, короба, трубы, крепеж и иные расходуемые при монтаже материалы не передаются как самостоятельные товарные позиции; их количество и качество подтверждаются исполнительной документацией и сметой.
Ограничение по приложению № 2 к постановлению № 1875 устанавливается для оборудования охранно-пожарной сигнализации и СОУЭ: приборы управления и приемно-контрольные приборы (26.30.50.114, позиция 220), пожарные извещатели ДИП-34А-03 и ИПР 513-3АМ исп.01 (26.30.50.121, позиция 224), пожарные приборы управления и оповещатели (26.30.50.123, позиция 226), прочие приборы сигнализации и их части (26.30.50.119, 26.30.50.129, 26.30.60 — позиции 222, 227, 233), свинцовые аккумуляторы (27.20.22, позиция 190). Применяемые меры определяются по наименованию и коду товара, с учетом сроков применения изменений к перечням. При наличии соответствующего требованиям предложения, в котором все товары, подпадающие под ограничение, имеют подтвержденное российское происхождение или приравненное к нему происхождение из государства ЕАЭС, предложения с иностранными товарами соответствующих видов подлежат отклонению. Если такого предложения нет, ограничение не является самостоятельным основанием для отклонения предложения с иностранным оборудованием.
По каждой позиции передаваемого оборудования участник представляет перечень: наименование, модель, изготовитель, количество, код ОКПД2 и страна происхождения по ОКСМ. Для товаров, подпадающих под ограничение, российское происхождение подтверждается номером реестровой записи реестра российской промышленной продукции, происхождение из другого государства ЕАЭС — номером записи евразийского реестра промышленных товаров. Совокупное количество баллов указывается, если для соответствующего товара установлены требования о баллах постановлением Правительства РФ от 17.07.2015 № 719 и постановлением № 1875. При отсутствии требуемого подтверждения товар при рассмотрении предложения признается иностранным. Для товаров, не указанных в приложениях № 1 и № 2 к постановлению № 1875 и для которых не предусмотрено иное подтверждение, происхождение подтверждается указанием страны в предложении. Сведения и подтверждения представляются в составе предложения. При приемке перечень должен отражать фактически установленное оборудование.
Сначала проверяется соответствие предложений требованиям и применяются установленные ограничения. Если в состав передаваемого оборудования входит хотя бы один товар, не включенный в приложения № 1 и № 2 к постановлению № 1875, и среди неотклоненных предложений имеется предложение хотя бы с одним иностранным товаром, предложению с товарами только российского или приравненного к нему происхождения предоставляется преимущество по подпунктам «б» и «в» пункта 4 постановления № 1875 и пункту 3 части 4 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ. Только для сопоставления полная цена такого предложения, включая стоимость работ, снижается на 15 процентов (умножается на 0,85). В остальных случаях предложения сопоставляются по фактически предложенной цене. Лучшим признается соответствующее требованиям предложение с наименьшей сопоставляемой ценой; при равенстве цен — поступившее раньше. Договор заключается по фактически предложенной цене без условного снижения. Российский статус Подрядчика сам по себе не дает преимущества. Данные перечня оборудования из принятого предложения включаются в ТЗ к Договору и в документы приемки. При замене оборудования соблюдается часть 4 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ: российское оборудование, в отношении которого установлено ограничение или предоставлено преимущество, не заменяется иностранным, кроме приравненного к российскому оборудования государств ЕАЭС. Изменение модели, изготовителя и происхождения согласуется письменно с Заказчиком с проверкой соответствия проекту, смете и настоящему ТЗ.



 Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию

Ведомость объемов выполнения работ

	№
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	Выполнение работ по демонтажу и монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в административном здании АО «Горзеленхоз» г. Иркутска по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Омулевского, д. 49. Полный комплекс по проекту 06-58-22-СПС и позициям 1–62 локального сметного расчета. Строки 2–9 раскрывают состав строки 1 и не образуют дополнительного объема.
	усл. ед.
	1

	2
	Установка приемно-контрольного прибора управления С2000М исп.2
	шт.
	1

	3
	Установка пожарных дымовых извещателей ДИП-34А-03
	шт.
	48

	4
	Установка ручных пожарных извещателей ИПР 513-3АМ исп.01
	шт.
	9

	5
	Установка световых табло «Люкс-12 ВЫХОД»
	шт.
	10

	6
	Установка световых табло «Люкс-12 СТРЕЛКА»
	шт.
	3

	7
	Установка акустических систем АС-2-2
	шт.
	18

	8
	Монтаж остального оборудования и кабельных линий
	объем
	По смете

	9
	Демонтаж существующих элементов, настройка и комплексные испытания (в составе строки 1, без двойного учета)
	комплекс
	1





