Приложение №1

					к Договору № ______ от «___» ______ 2026г.


Задание на проведение работ

[bookmark: _Hlk226978435]Выполнение работ по изготовлению монтажу и обустройству ограждений на территории РП-А11 по адресу Краснодарский край, г. Анапа, ул. Аэродромная, 48.
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Югстрой-Электросеть» (ООО «Югстрой-Электросеть»)
1. Предмет договора: Подрядчик обязуется выполнить работы по изготовлению монтажу и обустройству ограждений на территории РП-А11 по адресу Краснодарский край, г. Анапа, ул. Аэродромная, 48.
2. Исходные данные для выполнения работ: 

	№
	Наименование объекта проведения работ (перечень оказываемых услуг, перечень поставляемых товаров)
	Адрес проведения работ (адрес оказания услуг, адрес поставки товаров)
	Количество объектов выполнения работ (количество оказываемых услуг, количество поставляемых товаров)

	1
	Работы по изготовлению монтажу и обустройству ограждений 
	РП-А11 по адресу Краснодарский край, г. Анапа, ул. Аэродромная, 48
	1



3. Требования к выполнению работ: 
3.1. Конфигурация ограждения:
· Ограждение выполняется по Г-образному периметру участка согласно схеме расположения.
· Забор имеет два прямолинейных участка, соединённых под углом 90°.
· Длина стандартной заборной секции принимается равной 2500 мм.
· Общая протяжённость ограждения уточняется по факту геодезической разбивки на местности.
· Откатные ворота располагаются на длинной стороне забора, обращённой к дороге (ул. Аэродромная), согласно схеме.
· Калитка располагается рядом с откатными воротами (не далее 3 м от них) для обеспечения единого поста доступа.
· Допускается корректировка точного расположения ворот и калитки   по согласованию с Заказчиком после геодезической разбивки на местности.
· Все столбы, включая угловые, устанавливаются строго по проекту с отклонением от оси не более 50 мм.
3.2. Технические требования
3.2.1. Земляные работы и фундаменты:
· Бурение ям глубиной не менее 1000 мм (до 2 м) под столбы;
· Устройство бетонной подготовки под столбы;
· Бетонирование столбов бетоном класса В22,5 (F150, W6);
· Угловые столбы заглубляются не менее чем на 1200 мм с армированием.
3.2.2. Металлические столбы:
· Столбы забора изготавливаются из трубы стальной электросварной 
· квадратной 60×60 мм, толщина стенки 3 мм, длина 3000 мм;
· Установка столбов с заглублением в грунт не менее чем на 1000 мм и бетонированием на всю глубину;
· Установка пластиковых или металлических заглушек на верхние торцы столбов;
· Угловые столбы изготавливаются из трубы 80×80×3 мм, длина 3000 мм.
3.2.3. Профильное ограждение:
· Изготовление и монтаж поперечных планок жесткости (лаг) из профильной трубы 40×20×2 мм;
· Планки жесткости привариваются к поверхности столба непрерывным сварным швом;
· На одну секцию приходится две планки (нижняя и верхняя):
1. Нижняя планка для крепления профнастила должна находиться от уровня земли не более чем на 400 мм, при этом лист профнастила от уровня земли должен находиться на высоте 100 мм.
2. Верхняя планка для крепления профнастила должна находиться на 50 мм ниже верхнего края столба.
· Монтаж оцинкованного профнастила марки С20 (1150×2000 мм, толщина 0,5 мм), цвет зелёный (RAL 6005);
· Установка профнастила производится вертикально, с нахлестом одного листа на другой;
· Нижний край установленного листа профнастила должен находиться на высоте 100 мм от уровня земли;
· Крепление профлиста саморезами кровельными оцинкованными с шестигранной головкой и шайбой, а также заклёпками комбинированными;
· Шаг крепления - не более 500 мм.
3.2.4. Откатные ворота:
· Изготовление и устройство откатных ворот размером 6500×2000 мм;
· Бетонирование закладной из швеллера №14 и арматуры Ø12 мм;
· Металлические столбы для откатных ворот — труба 100×100×3 мм, L=3500 мм;
· Столбы углубляются в грунт не менее чем на 1500 мм и заливаются    бетоном на всю глубину;
· Внутренние перемычки из трубы 40×20×3 мм под установку профлиста;
· Направляющая (несущая) балка для установки на роликовые опоры;
· Покупка системы автоматики и монтаж входит в сумму договора (Консольная система Alutech или аналог, привод DoorHan или аналог);
· Соответствие консольной системы и привода должно рассчитываться исходя из:
1. Мощности привода 
2. Интенсивности использования ворот
3. Фактической массы и габаритных размеров полотна ворот 
4. Ветровых и снеговых нагрузок, характерных для региона установки
· Вся стоимость приобретения, доставки, монтажа и пусконаладки консольной системы, привода, зубчатой рейки и элементов управления полностью ложится на Подрядчика и уже включена в общую цену Договора. Замена оборудования на более дешевые аналоги без    письменного согласования с Заказчиком не допускается;
· Заполнение ворот профнастилом С20 (1150×2000×0,5 мм, RAL 6005);
· Покрытие: грунт-эмаль «Экодом Enamel».
3.2.5. Калитка:
· Изготовление и устройство калитки с пролётом 1000×1700 мм;
· Столбы калитки 100×100×3 мм, связанные верхней перемычкой, с бетонированием на глубину не менее 1000 мм;
· Рама калитки из трубы 40×40×3 мм;
· Заполнение профнастилом С20 (1150×2000×0,5 мм, RAL 6005);
· Петли приварные усиленные;
· Замок цилиндровый с ручкой и ключами;
· Шпингалет/задвижка;
· Покрытие: грунт-эмаль «Экодом Enamel».
3.2.6. Антикоррозийная защита металлоконструкций:
· Обезжиривание и обеспыливание поверхности металлоконструкций;
· Огрунтовка поверхности грунтом ЭП-0199;
· Окраска за два раза эмалью ЭП-1236;
· Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021;
· Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115;
· Покрытие должно быть сплошным, без пропусков.
3.2.7. Система «Егоза»:
· Изготовление и монтаж круглой проволоки диаметром 6 мм на сварку для крепления «Егозы»;
· Изготовление и монтаж колючей оцинкованной проволоки «Егоза» СББ Стандарт 500/50;
· «Егоза» монтируется по периметру забора, за исключением откатных ворот;
· Крепление на сварку к круглой проволоке диаметром 6 мм;
· Держатели из профильной трубы 40×20×2 мм.
3.2.8. Общие условия:
· Все материалы предоставляются Подрядчиком, стоимость включена в цену Договора, давальческие материалы не применяются;
· Расходные материалы и инструменты включены в общую стоимость;
· Доставка материалов выполняется силами Подрядчика и включена в стоимость.
3.3. Требования к материалам
Все материалы должны быть новыми, сертифицированными, соответствовать ГОСТ и действующим нормативам.
Основные материалы:
1. Трубы стальные электросварные квадратные 60×60×3 мм;
2. Трубы стальные электросварные квадратные 100×100×3 мм;
3. Трубы стальные бесшовные прямоугольные 40×20×2 мм;
4. Профнастил С20 (1150×2000×0,5 мм), RAL 6005;
5. Бетон В22,5 F150 W6;
6. Проволока колючая «Егоза»;
7. Консольная система Alutech (или аналог);
8. Привод DoorHan (или аналог);
9. Покрытие металлоконструкций: грунт-эмаль «Экодом Enamel», грунт ЭП-0199, эмаль ЭП-1236; эмаль ПФ-115; грунтовка ГФ-021.
3.4. Требования к качеству работ
· Сварные швы - по ГОСТ 5264-80, очищены от шлака и брызг;
· Антикоррозийное покрытие - сплошное, без пропусков, толщина согласно требованиям производителя;
· Отклонение столбов от вертикали - не более 2 мм на 1 м высоты;
· Профлист крепится саморезами с резиновыми шайбами;
· Работы выполняются в соответствии с СП 48.13330.2019, СП 70.13330.2012, ГОСТ 23118-2019, ГОСТ 23407-78.
3.4. Порядок приёмки
Приёмка осуществляется поэтапно:
· Фундаменты и столбы;
· Профнастил и «Егоза»;
· Откатные ворота и калитка;
· Антикоррозийная защита и финишная покраска.
3.5 Гарантийные обязательства
· Гарантийный срок на металлоконструкции - 12 месяцев с даты подписания Акта;
· Гарантийный срок на лакокрасочное покрытие - 12 месяцев;
· Гарантийный срок на автоматику DoorHan - согласно гарантии производителя.
4. Требования к подрядчику (поставщику, исполнителю): 
4.1. Опыт работы по выполнению аналогичных работ (оказанию услуг, поставке товаров), существование организации не менее 1 года;
Работы по объекту, предусмотренные Договором  должны быть полностью завершены не  позднее 18.12.2026 г.
4.2. Общие требования:
Весь персонал, выполняющий работы в охранной зоне электроустановок напряжением выше 1000 В, должен иметь группу по электробезопасности не ниже III (для самостоятельной работы)
Удостоверения о проверке знаний должны быть действующими на момент выполнения работ
Перед началом работ обязательно проведение целевого инструктажа с регистрацией в журнале
Работы выполняются только по наряду-допуску, оформленному в установленном порядке
Запрещается выполнение работ в охранной зоне ТП без соблюдения безопасных расстояний до токоведущих частей (не менее 0,6 м для 1–35 кВ)
4.3. Порядок выполнения работ персоналом без группы по электробезопасности:
В случае отсутствия у работника группы по электробезопасности, выполнение работ в охранных зонах электроустановок напряжением выше 1000 В допускается только под непосредственным наблюдением уполномоченного лица
Уполномоченное лицо, осуществляющее наблюдение за работами в электроустановках выше 1000 В, должно иметь группу по электробезопасности не ниже IV
Уполномоченное лицо назначается приказом Подрядчика и указывается в наряде-допуске
Наблюдение должно осуществляться непрерывно в течение всего времени выполнения работ в опасной зоне
Уполномоченное лицо обязано инструктировать работников перед началом работ и контролировать соблюдение безопасных расстояний до токоведущих частей
4.4. Документальное оформление:
Подрядчик обязан предоставить до начала работ:
Копию приказа о назначении уполномоченного лица для наблюдения за работами (группа не ниже IV)
Копию удостоверения уполномоченного лица о проверке знаний (группа IV, допуск выше 1000 В)
Наряд-допуск с указанием фамилии уполномоченного лица, состава бригады и перечня необходимых мер безопасности
Список работников с указанием групп по электробезопасности (для электротехнического персонала)
Отсутствие сведений в реестре недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков).
Выезд подрядчика на объект обязателен для оценки объекта, технических условий работ и объема работ.
Работа проводится в соответствии с ОКВЭД 43.99
Эта группировка включает: производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха.
5. Схема РП-А11
[image: ]

7. Способ доставки (транспортирование):
Доставка материалов для выполнения работ на объекте осуществляется исполнителем самостоятельно и входит в стоимость работ. Подрядчик выполняет работы используя свои инструменты и материалы.
Место доставки: г. Анапа, ул. Аэродромная, 48.           
	ПОСТАВЩИК:



___________________/___________/

«_____» __________________2026г.

	ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
ООО «Югстрой-Электросеть»


___________________/А.О.Козырев/

«_____» __________________2026г.
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