Приложение № 2 
к договору № ___-ПМ/2026-1 от «__»_____________2026г.



Задание на изготовление и поставку ДГУ

1.  Основные требования к ДГУ
1.1 Расчетная мощность - 390 кВА, cosq = 0,8.
1.2.  Выходная сеть - 3-и фазы 230/400В, 50Гц.
1.3. Режим работы ДГУ - резервный.
1.4. Запуск – электростартер.
1.5. Степень автоматизации – ручной пуск.
1.6. Подогреватель охлаждающей жидкости.

2.  Состав и исполнение ДГУ
В состав ДГУ входит:
о	ДГУ, модель MP425C;
о	Двигатель CUMMINS/6ZTAA13-G3;
о	Генератор MPMC / LYG 314E;
о	Контроллер DSE4520 (панель управления) с автоматическим запуском, автоматическим вводом резерва и возможностью подключения по CAN -шине; 
о	Ресурс моточасов не менее 20 000 ч.;
о	Газовыхлопной трубопровод с сильфоном и глушителем;
о	Питательный и/или расходный топливный баки с датчиками уровня топлива;
о	 Комплект ЗИП;

3.1.   ДГУ
3.1.1.  Основная мощность - не менее 390 кВА/312 кВт. Резервная (максимальная) мощность– не менее 425кВА/340 кВт.
3.1.2.  Режим работы ДГУ - резервный.
3.1.3.  Генератор: выходная сеть - 3-и фазы 230/400В, 50Гц.
3.1.4.  Частота вращения коленчатого вала 1500 об/мин.
3.1.5.  Система охлаждения – жидкостное (водяное).
3.1.6.  Система впуска воздуха – с турбонаддувом.
3.1.7.  Регулятор оборотов – электронный.
3.1.8.  Количество и расположение цилиндров – 6L,
3.1.9.  Четырёхтактный.
3.2.  Газовыхлопной трубопровод с сильфоном и глушителем
3.2.1. Оборудовать критическим глушителем - 30-45 дБ.
3.2.2. Газовыхлопной трубопровод оборудовать устройством компенсации температурных расширений, сильфоном, рекомендованным производителем ДГУ.

3.3. Питательный и/или расходный топливный баки с датчиками уровня топлива.
3.3.1. Объем топливного бака принимать -не менее 720 л и не более 1м3.
3.3.2.  Штатно использовать питательный топливный бак, устанавливаемый в раму ДГУ на заводе изготовителя. Материал бака - металл, обеспечивающий длительное хранение топлива, не поддающийся коррозии, толщиной не менее 3 мм.

3.4. Комплект ЗИП
3.4.1.  Комплект ЗИП для проведения ТО в составе: фильтр масляный - 2 шт., фильтр топливный-2 шт., фильтр воздушный -2 шт.

4. Состав сопроводительной документации
4.1. Инструкции по эксплуатации ДГУ, и панели управления на русском языке.
4.2. Сертификаты соответствия на ДГУ и установленное оборудование.
4.3. Сервисная книжка (журнал учета проведения ТО) с отметкой о проведении ТО-О.
5. Требования к подрядной организации

5.1. Статус официального дистрибьютора от выбранного производителя ДГУ.
5.2. Опыт аналогичных поставок не менее 3-х лет.
5.3. Наличие авторизованного сервисного центра выбранного производителя ДГУ в Краснодаре.

Требования к блок-контейнеру (БК) дизельной электростанции (ДЭС) 425кВА

1. Цель
о	установить основные требования к составу и исполнению БК ДЭС;
о	установить основные требования к составу сопроводительной документации на ДЭС:
о	установить основные требования к Паспорту готового изделия;

2. Назначение
БК ДЭС предназначен для размещения ДГУ в составе ДЭС, создания и поддержания рабочих условий ДГУ, обеспечения защиты от проникновения п сторонних лиц с целью хищения оборудования или нарушения его целостности, защиты от пожаров и т.д.
3. Состав и исполнение БК ДЭС
В состав БК ДЭС входит:
- контейнер;
- система отопления;
- система вентиляции;
- система выхлопа;
- система освещения рабочая, аварийно-ремонтная;
- система пожарно-охранной сигнализации;
- система пожаротушения;
- сеть электроснабжения собственных нужд ДЭС;
- силовая питающая сеть;
- система заземления;
- кабельный ввод с сальниковым уплотнением.
3.1. Контейнер
3.1.1. Габарит контейнера - не более 5000х2450х2700 мм (LxWxB).
3.1.2.  Конструкция контейнера должна обеспечивать беспрепятственный доступ эксплуатирующему персоналу к обслуживаемым частям дизель генераторной установки (ДГУ), системам жизнеобеспечения ДЭС и емкостям с жидкостями.
3.1.3.  Корпус контейнера антивандальный, герметичный, в термошумозащитном исполнении.
3.1.4. Степень огнестойкости «IIIA» по СНиП 2.01-85.
3.1.5. С внешней стороны стены использовать стальной лист стойкий к возникновению коррозии толщиной 1,5-2мм.
3.1.6.  На крыше использовать стальной лист, стойкий к возникновению коррозии толщиной не менее 2мм.
3.1.7.  Корпус, перед покраской покрыть слоем грунта и окрасить коррозионностойкой краской.
3.1.8.  С внутренней стороны стены использовать стальной лист стойкий к возникновению коррозии толщиной не менее 0,5м, окрашенный краской или с нанесением дополнительного антикоррозионного покрытия.
3.1.9.  Толщину теплоизоляционного слоя определить из условий внешних температур: от-20 С до +50 С;
3.1.10.  Пол контейнера выполнить из окрашенного рифленого стального листа толщиной 3 мм. Расчетную нагрузку на пол определить проектом.	
3.1.11.  Входная одностворчатая дверь, усиленная, открывающаяся
     наружу с самозапирающимся замком, отпираемым без ключа с внутренней стороны. На двери, со стороны петель выполнить штыри «безопасности».
3.1.12.	Входная двухстворчатая дверь, усиленная с открывающимися наружу створками. Для одной створки выполняются усиленные запоры/засовы изнутри в верхнюю и нижнюю часть дверной коробки, на вторую створку изнутри устанавливается самозапирающийся замок, отпираемый без ключа с внутренней стороны. На дверях, со стороны петель обеих створок выполнить штыри «безопасности».
3.1.13.	 Над дверью контейнера выполнить водоотбойный козырек.
3.1.14.	Технологические проемы впускного и выпускного дефлекторов (решеток жалюзи) системы вентиляции контейнера оборудовать с наружи антивандальными решетками, козырьками для предотвращения попадания осадков внутрь.
3.1.15.	 Конструкция крыши контейнера должна обеспечивать беспрепятственный сток воды (двухскатная крыша). Расчетная нагрузка на крышу определяется проектом, но не менее 200кг/м2.
3.1.16.	 Крышу обработать материалом стойким к высоким температурам и предотвращающим проникновение влаги внутрь контейнера.
3.1.17.	Выполнить герметичные сальниковые вводы для питающего кабеля внешней электрической сети, кабеля силовой питающей сети потребителей, проводника контура заземления ДЭС. Количество герметичных сальниковых вводов должно быть выполнено с запасом.
3.1.18.	 Выполнить проушины (фитинги) для погрузки/разгрузки краном.
3.1.19.	 Все выступающие элементы контейнера необходимо выполнять съемными на время транспортировки до места эксплуатации. Во время транспортировки демонтируемые элементы должны быть помещены и надежно закреплены внутри контейнера.
3.1.22.	 Требуется предусмотреть места для штатного размещения электрического насоса заправки топлива в бак и ручного насоса откачки масла.

  3.2.  Система отопления
3.2.1.	 Питающая сеть 220В 50Гц.
3.2.2.	 Подключить к групповой линии системы отопления, сети электро­снабжения   собственных нужд ДЭС.
3.2.3.	Система управления отоплением децентрализованная, т. е. используются собственные терморегуляторы отопительных приборов. Шкала терморегулятора  должна быть оцифрована в градусах Цельсия.
3.2.4.	 Выполнить на базе конвекторных электрических обогревателей.
3.2.5.	 Использовать два отопительных прибора способных поддерживать минимальную температуру внутри контейнера не ниже +5°с при работе от одного отопительного прибора.
3.2.6.	 На время запуска и работы ДГУ отопительные nриборы принудительно отключать.

3.3.	Система вентиляции
3.3.1.	 Выполнить принудительную систему nриточно-вытяжной вентиляции.
3.3.2.	 Питающая сеть 220В 50Гц.
3.3.3.	 Подключить к групповой линии системы вентиляции, сети электро­ снабжения собственных нужд ДЭС.
3.3.4. 	Впускной и выпускной дефлекторы (решетки жалюзи) c электроприводом на открывание и возвратным пружинным механизмом с синхронизацией с работой ДЭС.
3.3.5.	 Оборудовать отдельным вытяжным вентилятором, обеспечивающим воздухообмен при работе ДЭС в режиме ожидания (состояние горячего резерва). Сигнал о включение в работу организовать от отдельного датчика температуры.
3.3.6.	 Организовать от отдельного датчика температуры и использовать в системе мониторинга аварийный сигнал о превышении допустимой рабочей температуры 60°С внутри контейнера.

3.4.	Система выхлопа
З.4.1.  Критический глушитель заказывается совместно с ДЭ/С.
3.4.2.	 Требуемое понижение шума для глушителя - 35-45 дБ.
3.4.3.	 Критический глушитель расположить снаружи контейнера.
3.4.4.	 Систему выхлопа, размещаемую внутри контейнера поместить в теплоизоляционный трубопровод.

3.5.	Система освещения рабочая, аварийно-ремонтная
3.5.1.	 Питающая сеть рабочего освещения 2208 50Гц
3.5.2.	 Подключить к групповой линии системы освещения, сети электро­ снабжения собственных нужд ДЭС.
3.5.3.	 Для рабочего освещения использовать светильники (не менее 2-х штук) со светодиодным источником света в пыле-влагозащитном исполнении со степенью защиты не ниже IP44 (в соответствии с СП 31- 110-2003).
3.5.4. 	Для аварийно-ремонтного освещения использовать переносной светильник в герметичном исполнении (не ниже IP44) с питанием от аккумуляторной батареи и собственным зарядным устройством.

3.6.	Система пожарно-охранной сигнализации
3.6.1. 	Пожарная сигнализация автоматическая с возможностью управления/запуска системы пожаротушения.
3.6.2.	 Охранная сигнализация автоматическая.

3.7.	Система пожаротушения
3.7.1.	 Система пожаротушения автоматическая - порошковая или аэрозольная.
3.7.2.	 Не допускается установка самостоятельно срабатывающих систем пожаротушения, т.е. со встроенными в корпус огнетушителя собственными дымовым и/или тепловым датчиками.
3.7.3.	 Сигнал о запуске системы пожаротушения поступает от системы пожарно-охранной сигнализации при срабатывании не менее двух датчиков.
3.7.4.	 Дополнительно оснастить ручным углекислотным огнетушителем. Количество и массу заряда огнетушителей определить в соответствии с НПБ, но не менее одного огнетушителя с массой заряда Зкг. Огнетушитель закрепить у входной двери, для крепления огнетушителя применять специализированные удерживающие устройства, обеспечивающие быстрый доступ к огнетушителю в критических условиях, а также многократное снятие и установку огнетушителя.

З.8.  Сеть электроснабжения собственных нужд ДЭС
3.8.1.  Питающая сеть 3-и фазы 220/3808 50Гц.
3.8.2.	 Кабель питания собственных нужд подключается непосредственно к щиту  собственных нужд без промежуточных разъемных соединений.
3.8.3.	 Устанавливаемые штепсельные розетки и выключатели рабочего освещения, внешнего монтажа со степенью защиты не ниже IP44.
3.8.4.	 Состоит из группового щита собственных нужд, отдельных групповых линий питания: отопления контейнера, панели управления ДГУ (подогревателя ДГУ, зарядного устройства стартерных АКБ), панели охранно-пожарной сигнализации, рабочего и аварийно-ремонтного освещения, вентиляции, бытовой сети.
3.8.5.	 Групповой щит собственных нужд: вход L1, L2, L3, N, РЕ. Нагрузку групповых линий необходимо равномерно распределить по фазам. Материал щита - сталь.
3.8.6.	Отопительные приборы подключаются к групповой сети отопления через штепсельные розетки. Штепсельные розетки должны иметь отличительную цвета-графическую маркировку.
3.8.7.	 Штепсельные розетки групповой линии бытовой сети разместить по периметру внутри контейнера. Штепсельные розетки должны иметь отличительную цвета-графическую маркировку.
3.8.8.	 Переносные светильники аварийно-ремонтного освещения подключить к групповой сети рабочего и аварийно-ремонтного освещения, через штепсельные розетки, отличающиеся по цвету (красный) от штепсельных розеток других групп. Розетки установить внутри контейнера у входной двери на уровне 1,5 метров от пола.
3.8.9.	 Групповая линия по стенам и потолку прокладывается в металлическом рукаве, металлической трубе или металлическом коробе.
3.8.10. Групповые линии выполнить проводом с медными жилами.
3.8.11. Защиту групповых линий бытовой сети и отопления выполнить дифференциальными автоматическими выключателями. Защиту остальных групповых линий выполнить автоматическими выключателями.
3.8.12. Выполнить маркировку групповых линий, коммутационных аппаратов, выключателей и штепсельных розеток. На внутренней стороне двери щита собственных нужд выполнить табличку с указанием назначения коммутационного аппарата.

3.9.  Силовая питающая сеть
3.9.1.	 Подключение КЛ выполнить непосредственно на отходящие шины/ламели коммутационного аппарата ДГУ. Применить марку кабеля тип ПвВГнг-(А-L) 4х240,мм.-20м., муфта кабельная 4ПКТп(Б)-150-240-2 шт..
3.9.2.	 Параллельно силовой питающей сети на отходящие шины/ламели коммутационного аппарата ДГУ подключить клеммную колодку для присоединения внешнего нагрузочного сопротивления
3.9.3.	 В месте установки коммутационного аппарата ДГУ уложить резиновый диэлектрический коврик/коврики.
3.9.4.	 Установить металлический бокс с закрывающейся на фиксатор дверцей для хранения документации эксплуатирующего персонала с вложенной однолинейной схемой ДЭС, соответствующей фактическому исполнению и маркировке. Внутренние габариты бок по ширине и высоте должны соответствовать бумажному листу армата А4 и быть достаточной глубины.
3.9.5.  Кабеля тип ПвВГнг-(А-LS) 4х240,мм.-20м., муфта кабельная 4ПКТп(Б)-150-240-2 шт., входит в комплект поставки контейнера.

3.10. Система заземления
3.10.1.  Заземлению подлежат все металлические части ДЭС.
3.10.2.  Заземление организовать на общую шину ГЗШ выполненную из меди. Для подвода проводника контура заземления и/или проводника уравнивания потенциалов через корпус контейнера установить герметичные сальниковые вводы.
3.10.З.  К ГЗШ присоединить заземляющий проводник контура заземления ДЭС, шину заземления ДГУ, шину заземления щита собственных нужд и т. д.

4.	Прочее
4.1.	 До начала производства работ Исполнитель обязан согласовать комплект рабочей документации с Заказчиком.
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