ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по установке, подключению и пусконаладке источников бесперебойного питания (ИБП)
1. Общие положения
1.1. Предмет закупки
Настоящее техническое задание определяет требования к оказанию услуг по обследованию мест установки, монтажу, электрическому подключению, настройке интерфейсов управления и мониторинга (при наличии в составе поставки), пусконаладочным работам и передаче в эксплуатацию источников бесперебойного питания (далее — ИБП) на объектах Заказчика.
Работы выполняются с целью повышения надежности электроснабжения телекоммуникационного, сетевого, серверного и иного критически важного слаботочного оборудования, а также обеспечения его корректного завершения работы либо непрерывной работы при кратковременных нарушениях внешнего электроснабжения в пределах расчетной автономии поставляемых ИБП.
1.2. Место оказания услуг
Услуги оказываются на территории объекта Заказчика по адресу: 298688, Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, зд. 9, к. 1, включая территорию основного отеля, МФК, комплексы, виллы, набережную, винодельню, вертолетную площадку и иные площадки, указанные в Приложении № 1, для ООО «МРИЯ».
Точные помещения, сооружения и исходные места установки приведены в Приложении № 1. До выполнения работ Исполнитель обязан уточнить фактическое место установки и присвоить каждой позиции уникальный идентификатор в паспорте точки установки.
1.3. Цель и объем работ
К установке предусмотрено 75 ИБП стоечного исполнения Rack. Настоящее ТЗ применяется к фактически поставленному оборудованию с учетом документации изготовителя.
	Номинальная мощность
	Количество, шт.

	1000 ВА
	13

	3000 ВА
	57

	6000 ВА
	5

	Итого
	75


Позиции имеют приоритеты 1, 2 и 3. Работы по приоритету 1 выполняются в первую очередь; последующая очередность определяется согласованным календарным графиком.
1.4. Границы поставки и ответственности
ИБП, штатные аккумуляторные батареи и/или внешние батарейные модули, штатные монтажные комплекты, направляющие, сетевые карты и иные принадлежности, входящие в заводскую комплектацию, предоставляет Заказчик.
В стоимость услуг Исполнителя включаются расходные материалы и работы, необходимые для штатного монтажа и ПНР: крепежные изделия, кабельные стяжки, маркировочные материалы, наконечники, гильзы, клеммы, изоляционные и защитные материалы, а также мелкие монтажные принадлежности.
Монтаж новых питающих линий, прокладка силового кабеля, устройство кабельных трасс, проходок и огнезаделки, установка или замена автоматических выключателей, УЗО/дифавтоматов, розеток, PDU, сервисных байпасов и иных элементов электроустановки выполняются только в объеме, включенном в согласованную Заказчиком ведомость объемов работ и смету. Выявленные при обследовании дополнительные работы не могут выполняться и предъявляться к оплате без письменного согласования Заказчика.
	
2. Этапы, сроки и организация работ
2.1. Обязательное обследование
До начала массового монтажа Исполнитель обязан провести обследование всех 75 точек и представить Заказчику на согласование паспорта точек установки. Монтаж каждой точки допускается только после согласования соответствующего паспорта Заказчиком.
Паспорт точки установки должен содержать не менее:
· номер позиции по Приложению № 1 и уникальный идентификатор ИБП/точки;
· объект, официальное наименование и/или номер помещения, фактическую привязку к плану, номер шкафа/стойки;
· фотографии места до начала работ;
· свободную высоту в U, доступную глубину, допустимую нагрузку стойки, условия вентиляции и обслуживания;
· модель, мощность, серийный номер ИБП (после передачи оборудования), требуемый монтажный комплект;
· состав защищаемой нагрузки и фактическую/расчетную нагрузку в Вт, ВА и процентах от номинала ИБП;
· требуемое время автономной работы, определенное Заказчиком либо подтвержденное расчетом по фактической нагрузке;
· источник питания, номер питающей линии, тип сети, номинал и характеристику защитного аппарата, тип подключения;
· подтверждение наличия защитного проводника PE и сведения о требуемых проверках;
· mac адрес для н сетевого мониторинга;
· технологическое окно, план выполнения работ и план отката.
2.2. Планирование и технологические отключения
Исполнитель разрабатывает детальный поэтапный план и календарный график работ с указанием сроков, состава операций, требуемых отключений, ответственных лиц и результатов каждого этапа. Утвержденный Заказчиком план является обязательным для обеих Сторон.
Все действия, способные повлиять на работу питающих линий, телекоммуникационных шкафов, сетевого оборудования, СКУД, видеонаблюдения, пожарной автоматики, инженерных систем или иных сервисов Заказчика, выполняются только в согласованное технологическое окно. Исполнитель обязан иметь план отката, позволяющий восстановить исходную схему при неуспешном выполнении работ.
На действующем объекте работы, связанные с технологическим отключением критической нагрузки, выполняются в ночное время либо иное время, письменно согласованное с Заказчиком.
3. Требования к выполнению работ
3.0. Демонтаж существующих ИБП
До установки нового ИБП Исполнитель обязан в ходе обследования проверить наличие ранее установленного ИБП в шкафу, стойке или на согласованном месте размещения. При наличии старого ИБП Исполнитель фиксирует в паспорте точки его производителя, модель, серийный номер, номинальную мощность, видимое состояние, состав батарейных модулей, способ подключения, подключенную нагрузку и фотофиксацию.
Демонтаж существующего ИБП выполняется в рамках настоящего ТЗ после согласования с Заказчиком технологического окна, порядка отключения или переключения нагрузки и плана отката. Демонтаж включает безопасное отключение входной и выходной цепей, отключение аккумуляторных батарей и внешних батарейных модулей при наличии, снятие ИБП, направляющих, штатных креплений и неиспользуемых кабелей, а также освобождение и подготовку места для монтажа нового оборудования.
Демонтированный ИБП, аккумуляторные батареи, направляющие, сетевые карты и иные комплектующие являются имуществом Заказчика. Исполнитель обязан промаркировать и передать их в место складирования, указанное Заказчиком, с оформлением реестра демонтированного оборудования. Утилизация, вывоз с территории или передача третьим лицам допускаются исключительно по отдельному письменному распоряжению Заказчика. Исполнитель не вправе включать стоимость утилизации в цену работ без отдельного согласования.
3.1. Монтаж
1. доставка ИБП от места складирования, указанного Заказчиком, до места установки, распаковка и внешний осмотр;
2. проверка комплектности, отсутствия механических повреждений, соответствия модели, мощности и комплектации паспорту точки;
3. установка ИБП в 19-дюймовые стойки/шкафы с применением штатных направляющих и креплений изготовителя;
4. соблюдение требований изготовителя по высоте в U, глубине, вентиляционным зазорам, распределению массы, доступу к разъемам и замене батарей;
5. установка внешних батарейных модулей, карт мониторинга и иных комплектующих, если они входят в состав поставки;
6. выполнение альтернативного напольного/настенного размещения исключительно при письменном согласовании Заказчика и при соблюдении требований изготовителя.
3.2. Электрическое подключение
Подключение ИБП допускается только после подтверждения Исполнителем совместимости ИБП с параметрами питающей сети, защитными аппаратами, проводкой, защитным заземлением и подключаемой нагрузкой. Подключение «в ближайшую свободную розетку» без подтверждения параметров линии и защитных устройств не допускается.
· подключение входной цепи к согласованной питающей линии, розетке или клеммной колодке согласно документации изготовителя и паспорту точки;
· подключение защитного проводника PE и проверка непрерывности защитного проводника до точки подключения;
· проверка идентификатора, номинала и характеристики автоматического выключателя, а также совместимости УЗО/дифавтомата с ИБП — при наличии таких устройств;
· проверка соответствия сечения, длины, способа прокладки и токовой нагрузки кабелей требованиям фактически установленного ИБП;
· раздельная и понятная маркировка входной и выходной цепей ИБП, защитного аппарата и подключаемой нагрузки;
· недопущение каскадного включения ИБП, подключения нецелевой нагрузки и превышения номинальной мощности, допустимых пусковых токов либо других эксплуатационных ограничений ИБП;
· выполнение сервисного байпаса только для точек, в паспорте которых такая необходимость согласована Заказчиком.
3.3. Требования к нагрузке и автономии
До подключения защищаемой нагрузки Исполнитель обязан измерить или подтвердить по согласованным исходным данным ее мощность в Вт и ВА. Нагрузка должна быть совместима с ИБП и не превышать допустимых значений изготовителя по полной, активной и пиковой мощности.
Требуемая автономия определяется Заказчиком в паспорте точки установки. При отсутствии утвержденного значения Исполнитель обязан рассчитать прогнозную автономию по фактической нагрузке и паспортным характеристикам установленного ИБП, отразив результат в протоколе ПНР. Отсутствие явного требования к автономии не является основанием для заявления Исполнителя о гарантируемом времени резервирования.
3.4. Мониторинг и информационная безопасность
Работы по настройке сетевого мониторинга выполняются для ИБП, укомплектованных соответствующим штатным интерфейсом или картой управления, и в объеме, подтвержденном паспортом точки либо договором.
· подключение к выделенному сегменту сети управления Заказчика и настройка IP-параметров, предоставленных Заказчиком;
· замена заводских учетных данных, отключение неиспользуемых и небезопасных сервисов в пределах возможностей оборудования;
· настройка защищенного доступа и SNMPv3 как предпочтительного протокола, если данная возможность поддерживается оборудованием и политиками Заказчика;
· проверка доступности web-интерфейса, SNMP и/или иных штатных интерфейсов управления;
· передача Заказчику IP-адреса, MAC-адреса, версии микропрограммы, серийного номера, параметров мониторинга, MIB-файлов и резервной копии конфигурации — при их наличии;
· выполнение теста передачи как минимум одного события в систему мониторинга Заказчика только при прямом включении данной услуги в договор/паспорт точки.
Настройка шаблонов, триггеров, графиков, оповещений и иных объектов непосредственно в системе мониторинга Заказчика не входит в объем работ, если она прямо не включена в договор или согласованный паспорт точки.
3.5. Пусконаладочные работы
Для каждого ИБП Исполнитель выполняет и документирует следующие проверки:
· соответствие модели, мощности, комплектации и места установки согласованному паспорту точки;
· правильность крепления, входного и выходного подключения, защитного заземления и маркировки;
· входное напряжение, частоту и тип сети;
· выходное напряжение и частоту ИБП, отсутствие аварийных сообщений и перегрузки;
· фактическую нагрузку в Вт, ВА и процентах от номинальной мощности ИБП;
· состояние батарей, уровень заряда, наличие диагностических сообщений и расчетную автономию;
· работу от внешней сети;
· контролируемый переход на питание от батарей и возврат на внешнюю сеть, если такой тест согласован Заказчиком и не создает риска отключения критической нагрузки;
· доступность мониторинга и тест события;
· работоспособность индикации, журналов событий, интерфейсов и средств оповещения, доступных штатными средствами ИБП.
Если тест с отключением входного питания не может быть выполнен без риска для критической нагрузки, Исполнитель согласовывает безопасный альтернативный способ проверки. Ограничение и фактический объем испытаний обязательно фиксируются в протоколе ПНР.
3.6. Маркировка, уборка и сохранность имущества
Исполнитель маркирует ИБП, входные и выходные кабели, защитные аппараты и подключаемые линии в формате, согласованном с Заказчиком. Маркировка должна содержать не менее уникального идентификатора ИБП, номера точки/помещения и, при наличии исходных данных, номера шкафа/стойки и идентификатора питающей линии.
Исполнитель обеспечивает сохранность имущества Заказчика, существующих инженерных систем, оборудования, отделки и мебели. По окончании работ место установки приводится в порядок, упаковка, обрезки кабелей и отходы вывозятся или передаются в порядке, согласованном с Заказчиком.
4. Требования к Исполнителю и безопасности
Исполнитель должен подтвердить опыт не менее двух аналогичных проектов по монтажу, подключению и пусконаладке ИБП, серверного, телекоммуникационного или электротехнического оборудования на действующих объектах. Подтверждение включает краткое описание проектов и перечень выполненных работ.
Электромонтажные работы выполняются квалифицированным персоналом, имеющим необходимые допуски и группы по электробезопасности в соответствии с характером работ. Исполнитель обязан соблюдать требования законодательства Российской Федерации, охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности, требований изготовителя и внутриобъектового режима Заказчика.
До начала работ Исполнитель организует безопасное рабочее место, применяет необходимые средства индивидуальной и коллективной защиты, соблюдает порядок допуска к электроустановкам и, если это требуется условиями объекта, порядок блокировки и маркировки источников энергии (LOTO).
Исполнитель немедленно уведомляет Заказчика о выявленных аварийных состояниях, отсутствии PE, несоответствии защитных аппаратов, перегрузке, недостаточной вентиляции, невозможности безопасного монтажа или иных обстоятельствах, влияющих на надежность и безопасность работ.
5. Приемка и отчетные документы
5.1. Результат услуг
Результатом услуг является установленный в согласованной точке, подключенный, промаркированный, проверенный и введенный в штатную эксплуатацию ИБП, по которому передан полный комплект документов согласно настоящему ТЗ.
В состав отчетных документов по демонтажу включается реестр демонтированных ИБП: номер позиции, объект и помещение, модель, серийный номер, мощность, состояние, комплектность, фото до и после демонтажа, место передачи/складирования и подписи передающей и принимающей сторон.
5.2. Комплект документов
· акт сдачи-приемки выполненных работ;
· отчет о выполнении работ с перечнем фактически установленных ИБП;
· согласованные паспорта всех точек установки;
· таблица фактической установки с номером позиции, уникальным ID, объектом, помещением, шкафом/стойкой, U-позицией, моделью, серийным номером, мощностью, входной линией и идентификатором ИБП;
· протокол ПНР по каждой точке;
· фотофиксация места до и после монтажа: общий вид, крепление, маркировка, подключение и идентификационная табличка;
· сведения о mac адресе и сетевом подключении, включая параметры доступа;
· перечень замечаний, ограничений и отклонений с рекомендациями по устранению;
· исполнительная документация по измененным питающим линиям, трассам, автоматам, розеткам, PDU и иным элементам — если такие работы выполнялись.
При наличии существующего ИБП в точке установки критериями приемки также являются его безопасный демонтаж, передача Заказчику по реестру, отсутствие незакрепленных или незащищенных проводников.
5.3. Критерии приемки
· ИБП установлен в согласованном месте; любое изменение места установки письменно согласовано Заказчиком;
· фактическая комплектация, монтаж и электрическое подключение соответствуют документации изготовителя, паспорту точки и настоящему ТЗ;
· нет механических повреждений, незакрепленных элементов, незащищенных соединений, активных аварий и признаков перегрузки;
· выполнены и документированы предусмотренные ПНР проверки;
· выполнена маркировка;
· передан полный комплект отчетной и исполнительной документации;
· устранены обоснованные замечания Заказчика либо согласован перечень допустимых ограничений с планом их устранения.
6. Условия оплаты
Оплата выполненных работ производится Заказчиком на основании подписанного Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты его подписания, если иной порядок не установлен договором.
Дополнительные работы и материалы, не включенные в согласованный объем, оплачиваются только при наличии предварительно согласованной Заказчиком ведомости объемов и стоимости.


Приложение № 1. Перечень ИБП и мест установки
Примечание: модель всех ИБП определяется по результатам закупочной процедуры. Все позиции имеют тип исполнения Rack. До монтажа Исполнитель уточняет официальное наименование помещения, номер шкафа/стойки, точную привязку и уникальный ID точки в паспорте установки.
	№
	Объект / здание
	Помещение / место установки
	Тип
	Мощность
	Приоритет

	1
	МФК
	ДМ 1 этаж юг основная
	Rack
	3000 ВА
	1

	2
	МФК
	ДМ 3 этаж
	Rack
	3000 ВА
	1

	3
	МФК
	МФК офис 1 этаж
	Rack
	3000 ВА
	1

	4
	МФК
	МФК офис 2 этаж
	Rack
	3000 ВА
	1

	5
	Территория основного отеля
	Meeting rooms A L4-1
	Rack
	3000 ВА
	1

	6
	Территория основного отеля
	Metropolis/NightClub A L2-1
	Rack
	3000 ВА
	1

	7
	Территория основного отеля
	BALLROOM (возле лифта, Блок А, 1 этаж)
	Rack
	3000 ВА
	1

	8
	Территория основного отеля
	medcentre напротив диспетчерской — точка 1, уточнить шкаф/стойку
	Rack
	3000 ВА
	1

	9
	Территория основного отеля
	medcentre напротив диспетчерской — точка 2, уточнить шкаф/стойку
	Rack
	3000 ВА
	1

	10
	Территория основного отеля
	medcentre по центру где органик
	Rack
	3000 ВА
	1

	11
	Территория основного отеля
	2 этаж между лифтов, 1 серверная лобби (B L3-3)
	Rack
	3000 ВА
	1

	12
	Территория основного отеля
	Мезонин, блок B, между лифтами
	Rack
	3000 ВА
	1

	13
	Территория основного отеля
	Мезонин, блок C, на углу
	Rack
	3000 ВА
	1

	14
	Территория основного отеля
	Блок E GR
	Rack
	6000 ВА
	1

	15
	Открытый бассейн
	Помещение справа от бассейна при взгляде на юг; уточнить номер помещения
	Rack
	3000 ВА
	1

	16
	Открытый бассейн
	Помещение слева от бассейна при взгляде на юг; уточнить номер помещения
	Rack
	3000 ВА
	1

	17
	Бальнеологический комплекс
	Напротив стойки БК
	Rack
	3000 ВА
	1

	18
	Косметологический комплекс
	Серверная Тс1.2
	Rack
	6000 ВА
	1

	19
	Косметологический комплекс
	Парковка на въезде, пост охраны
	Rack
	6000 ВА
	1

	20
	Косметологический комплекс
	Open Space (Пом. ЭОМ и СС Оф 1.3); уточнить официальное наименование
	Rack
	6000 ВА
	1

	21
	Набережная
	Маяк 1, бункер
	Rack
	3000 ВА
	1

	22
	Набережная
	Маяк 2, бункер
	Rack
	3000 ВА
	1

	23
	Винодельня
	Hypsos
	Rack
	3000 ВА
	1

	24
	Вертолетная площадка
	Ангар
	Rack
	3000 ВА
	1

	25
	Вертолетная площадка
	Прачечная
	Rack
	3000 ВА
	1

	26
	Семейные виллы
	Villa Cafe, возле старых семейных вилл
	Rack
	1000 ВА
	1

	27
	Семейные виллы
	Вилла №4001
	Rack
	1000 ВА
	1

	28
	Семейные виллы
	Вилла №4002
	Rack
	1000 ВА
	1

	29
	Семейные виллы
	Вилла №4003
	Rack
	1000 ВА
	1

	30
	Семейные виллы
	Вилла №4004
	Rack
	1000 ВА
	1

	31
	Семейные виллы
	Вилла №4005
	Rack
	1000 ВА
	1

	32
	Семейные виллы
	Вилла №4006
	Rack
	1000 ВА
	1

	33
	Семейные виллы
	Вилла №4007
	Rack
	1000 ВА
	1

	34
	Семейные виллы
	Вилла №4008
	Rack
	1000 ВА
	1

	35
	Семейные виллы
	Вилла №4009
	Rack
	1000 ВА
	1

	36
	Семейные виллы
	Вилла №4010
	Rack
	1000 ВА
	1

	37
	Семейные виллы
	Вилла №4011
	Rack
	1000 ВА
	1

	38
	Семейные виллы
	Вилла №4012
	Rack
	1000 ВА
	1

	39
	Президентские виллы
	5001
	Rack
	3000 ВА
	1

	40
	Президентские виллы
	5002
	Rack
	3000 ВА
	1

	41
	Императорские виллы
	5004
	Rack
	3000 ВА
	1

	42
	Императорские виллы
	5005
	Rack
	3000 ВА
	1

	43
	Винные виллы
	01 Кроссовая
	Rack
	3000 ВА
	1

	44
	Винные виллы
	02 Кроссовая
	Rack
	3000 ВА
	1

	45
	Винные виллы
	03 Кроссовая
	Rack
	3000 ВА
	1

	46
	Винные виллы
	04 Кроссовая
	Rack
	3000 ВА
	1

	47
	Винные виллы
	05 Кроссовая
	Rack
	3000 ВА
	1

	48
	Винные виллы
	06 Кроссовая
	Rack
	3000 ВА
	1

	49
	Винные виллы
	07 Кроссовая
	Rack
	3000 ВА
	1

	50
	Винные виллы
	08 Кроссовая
	Rack
	3000 ВА
	1

	51
	Винные виллы
	09 Кроссовая
	Rack
	3000 ВА
	1

	52
	Винные виллы
	10 Кроссовая
	Rack
	3000 ВА
	1

	53
	Винные виллы
	11 Кроссовая
	Rack
	3000 ВА
	1

	54
	Винные виллы
	12 Кроссовая
	Rack
	3000 ВА
	1

	55
	Винные виллы
	13 Кроссовая
	Rack
	3000 ВА
	1

	56
	Винные виллы
	14 Кроссовая
	Rack
	3000 ВА
	1

	57
	Винные виллы
	15 Кроссовая
	Rack
	3000 ВА
	1

	58
	Винные виллы
	16 Кроссовая
	Rack
	3000 ВА
	1

	59
	Парк аттракционов
	Купол
	Rack
	3000 ВА
	2

	60
	Японский сад (сувенирный домик)
	Японский сувенирный
	Rack
	3000 ВА
	2

	61
	Велком центр (крытый паркинг)
	L3-1 (101A)
	Rack
	3000 ВА
	2

	62
	Винодельня
	Wine park parking — точка 1, уточнить помещение/шкаф
	Rack
	3000 ВА
	2

	63
	Винодельня
	Wine park parking — точка 2, уточнить помещение/шкаф
	Rack
	3000 ВА
	2

	64
	Винодельня
	Винный парк, −3 этаж, рядом с линией розлива; уточнить помещение
	Rack
	3000 ВА
	2

	65
	Винодельня
	Винный парк, −1 этаж; уточнить помещение
	Rack
	3000 ВА
	2

	66
	Винодельня
	Башня на винном парке; уточнить помещение/шкаф
	Rack
	3000 ВА
	2

	67
	Винодельня
	Винный парк, энергоцентр; уточнить помещение/шкаф
	Rack
	3000 ВА
	2

	68
	Винодельня
	Винный парк, энергоцентр рядом с пожарной агрегацией, ближе к линии розлива; уточнить помещение/шкаф и границы вмешательства
	Rack
	3000 ВА
	2

	69
	Винодельня
	Пом. 03.61
	Rack
	3000 ВА
	2

	70
	Винодельня
	Пом. 03.60 (уточнить наименование)
	Rack
	3000 ВА
	2

	71
	Винодельня
	Пом. 02.26
	Rack
	3000 ВА
	2

	72
	Винодельня
	Пом. 02.19
	Rack
	3000 ВА
	2

	73
	Ресторан «Черное море»
	Бывший «Эпикур»
	Rack
	3000 ВА
	3

	74
	МФК
	Эврика
	Rack
	3000 ВА
	3

	75
	МФК
	Астер
	Rack
	3000 ВА
	3




Приложение № 2. Минимальный состав паспорта точки и протокола ПНР
Паспорт точки и протокол ПНР могут быть оформлены единым документом при условии наличия всех приведенных ниже полей.
	Поле
	

	
	Минимальное содержание

	№ позиции и уникальный ID
	В соответствии с Приложением № 1 и согласованной системой маркировки

	Объект и помещение
	Фактическое место установки; привязка к плану/фото

	Стойка и монтаж
	Номер шкафа/стойки, свободные и занятые U, U-позиция, глубина, вентиляция

	ИБП
	Производитель, модель, серийный номер, номинальная мощность, состав батарейных модулей

	Входная цепь
	Тип сети, напряжение, частота, номер линии, автомат, розетка/клемма

	Выходная цепь и нагрузка
	Перечень нагрузки, Вт, ВА, процент от номинала ИБП

	Заземление
	Результат проверки непрерывности PE; замечания

	Автономия
	Требуемая и расчетная автономия; статус батарей

	ПНР
	Работа от сети, от батареи, возврат на сеть, индикация, журналы событий

	Мониторинг
	IP, MAC, протокол, результат проверки доступа/события — если применимо

	Маркировка
	Идентификаторы ИБП, входа, выхода, автомата и шкафа

	Ограничения и замечания
	Отклонения, риски, сроки и ответственные за устранение

	Фотофиксация
	Фото до/после, имена файлов или ссылки

	Заключение
	Готов к эксплуатации / не готов; причина

	Подписи
	Представители Исполнителя и Заказчика, дата



