В ТЗ указаны разные габариты насоса. На чертеже и в таблице под чертежом одни, а в общей таблице про насос габариты уже другие. Так же и про производительность и подачу. В таблице с общими данными указана производительность 240м³/ч, напор 16м. Но у данного насоса производительность = 180 м3/ч; напор 11 м. (в рабочей точке).
Максимальная производительность в рабочей зоне = 240 м3/ч (напор при этом будет 8 метров)
Максимальный напор в рабочей зоне = 16 м (напор при этом будет 80 м3/ч) . Просьба исправить ТЗ
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