ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1

На поставку дизельной генераторной установки

1. Наименование оборудования

Дизельная генераторная установка исполнение в еврокожухе.

ДГУ предназначена для автономного электроснабжения потребителей электрической энергией напряжением 400 В, частотой 50 Гц.

2. Основные технические характеристики

| Параметр | Требуемая характеристика |
| --- | --- |
| Тип оборудования | Дизельная генераторная установка |
| Исполнение | В еврокожухе |
| Номинальная мощность | 20 кВт / 22 кВА |
| Максимальная мощность | 22 кВт / 27,5 кВА |
| Номинальное напряжение | 400 В |
| Частота | 50 Гц |
| Количество фаз | 3 |
| Коэффициент мощности (Cos φ) | 0,8 |
| Номинальный ток | 36 А |
| Класс изоляции генератора | H |
| Степень защиты генератора | IP23 |
| Регулировка напряжения | ±1,0% |
| Охлаждение двигателя | Жидкостное |
| Температура работы радиатора | До +40 °C |

3. Дизельный двигатель

ДГУ должна быть оснащена дизельным двигателем:

- номинальная мощность двигателя — 25 кВт;

- расположение цилиндров — 4L;

- диаметр цилиндра — 89 мм;

- ход поршня — 92 мм;

- диаметр × ход поршня — 89×92 мм;

- степень сжатия — 17,5:01;

- номинальная частота вращения — 1500 об./мин.;

- ёмкость системы масла — 8 л;

- ёмкость антифриза — 15 л.

4. Расход топлива

При нагрузке 100%:

- расход топлива — 4,10 л/час;

- удельный расход — 205 г/кВт·ч.

5. Электрогенератор

Генераторная часть:

- тип — двухопорный;

- степень защиты — IP23;

- номинальная мощность — 20 кВт / 22 кВА;

- максимальная мощность — 22 кВт / 27,5 кВА;

- напряжение — 400 В;

- частота — 50 Гц;

- количество фаз — 3;

- Cos φ — 0,8;

- номинальный ток — 36 А;

- класс изоляции — H;

- регулировка напряжения — ±1,0%.

6. Габаритные характеристики

Исполнение в еврокожухе:

- длина — 2050 мм;

- ширина — 900 мм;

- высота — 1100 мм;

- масса — 750 кг;

- топливный бак — 80 л.

7. Система управления

ДГУ должна комплектоваться цифровой системой управления

Контроллер должен обеспечивать:

- автоматический запуск ДГУ;

- автоматическую остановку ДГУ;

- отображение параметров электростанции;

- измерение параметров сети;

- контроль параметров работы электростанции;

- аварийную сигнализацию;

- отключение и останов ДГУ при критических условиях;

- распределение данных;

- защитные функции;

- цифровой мониторинг основных параметров двигателя.

В контроллере предусмотрен русский язык.

8. Контролируемые параметры двигателя

Система управления должна обеспечивать цифровой мониторинг:

- температуры охлаждающей жидкости;

- температуры масла;

- давления масла;

- оборотов двигателя;

- других основных рабочих параметров двигателя.

Также предусмотрен аварийный останов двигателя.

9. Шкаф управления

Шкаф управления ДГУ должен представлять собой металлический шкаф с передней дверцей.

В составе шкафа предусматриваются:

- монтажная плата;

- реле;

- трансформаторы тока;

- автоматический выключатель;

- клеммник;

- блок предохранителей.

На лицевой панели:

- рычаг автоматического выключателя;

- защита от несанкционированного доступа;

- программируемый контроллер ;

- тумблер включения контроллера;

- кнопка АВАРИЙНЫЙ СТОП;

- аварийная сигнализация.

10. Функции системы управления электростанцией

Система управления должна обеспечивать:

- автоматический пуск/останов электростанции;

- измерение параметров сети;

- измерение рабочих параметров электростанции;

- сигнализацию о нежелательных условиях;

- отключение установки при критических условиях;

- останов электростанции при возникновении аварийных условий.

11. Состав базовой комплектации

В стоимость ДГУ должны входить:

- дизельный двигатель с жидкостным охлаждением;

- радиатор охлаждения для работы при температуре окружающего воздуха до +40 °C;

- стальная сварная рама;

- антивибрационные подушки;

- электростартер;

- стартерные аккумуляторные батареи;

- двухопорный электрогенератор IP23;

- система экстренной остановки ДГУ;

- автоматический регулятор напряжения и частоты;

- контроллер работы генераторной установки;

- электрический пульт ручного запуска;

- измерительные приборы;

- комплект эксплуатационной документации;

- гарантийный талон;

- масло Shell SAE 5W-40;

- антифриз;

- еврокожух.

12. Требования к готовности оборудования

ДГУ должна поставляться:

- полностью готовой к эксплуатации;

- заправленной моторным маслом;

- с заполненной системой охлаждения;

- после проведения заводских испытаний.

13. Испытания

По требованию заказчика должна быть предусмотрена возможность проведения тестовых испытаний на производстве.

Продолжительность испытаний — 60 минут.

Испытания могут проводиться в присутствии представителей заказчика.

По результатам предоставляется отчёт о:

- фактической мощности;

- общих параметрах ДГУ;

- результатах испытания.

14. Гарантия и ресурс

Гарантия:

2 года или 2000 моточасов, в зависимости от того, какое условие наступит раньше.

Заявленный моторесурс:

25 000 моточасов.

15. Соответствие требованиям

ДГУ должна соответствовать:

ГОСТ 33115-2014.

сертификат соответствия:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2

На поставку дизельной генераторной установки

1. Наименование оборудования

Дизельная генераторная установка, исполнение в еврокожухе.

ДГУ предназначена для автономного электроснабжения потребителей электрической энергией напряжением 400 В и частотой 50 Гц.

2. Основные технические характеристики

| Параметр | Требуемая характеристика |
| --- | --- |
| Тип оборудования | Дизельная генераторная установка |
| Исполнение | В еврокожухе |
| Номинальная мощность | 35 кВт / 43,75 кВА |
| Максимальная мощность | 38,5 кВт / 48,12 кВА |
| Напряжение | 400 В |
| Частота | 50 Гц |
| Количество фаз | 3 |
| Cos φ | 0,8 |
| Номинальный ток | 63 А |
| Класс изоляции | H |
| Степень защиты | IP23 |
| Регулировка напряжения | ±1,0% |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Температура работы радиатора | До +40 °C |

3. Дизельный двигатель

ДГУ должна комплектоваться дизельным двигателем:

- номинальная мощность двигателя — 40 кВт;

- расположение цилиндров — 4L;

- диаметр цилиндра — 89 мм;

- ход поршня — 92 мм;

- диаметр × ход поршня — 89×92 мм;

- степень сжатия — 17,5:01;

- номинальные обороты — 1500 об./мин.;

- ёмкость масла — 8 л;

- ёмкость антифриза — 15 л.

4. Расход топлива

0,231 мл./час.

5. Электрогенератор

Генераторная часть:

- тип — двухопорный;

- степень защиты — IP23;

- номинальная мощность — 35 кВт / 43,75 кВА;

- максимальная мощность — 38,5 кВт / 48,12 кВА;

- напряжение — 400 В;

- частота — 50 Гц;

- количество фаз — 3;

- Cos φ — 0,8;

- сила тока — 63 А;

- класс изоляции — H;

- регулировка напряжения — ±1,0%.

6. Габариты и масса

Для исполнения в еврокожухе:

- длина — 2150 мм;

- ширина — 900 мм;

- высота — 1100 мм;

- масса — 770 кг;

- ёмкость топливного бака — 80 л.

7. Система управления

ДГУ должна быть оснащена контроллером.

Контроллер должен обеспечивать:

- автоматический запуск;

- автоматическую остановку;

- измерение параметров сети;

- измерение параметров электростанции;

- отображение рабочих параметров;

- защитную сигнализацию;

- автоматическое отключение при критических условиях;

- останов электростанции при аварийных ситуациях;

- цифровую обработку рабочих параметров.

Язык контроллера — русский.

8. Контроль двигателя

Должен осуществляться цифровой мониторинг:

- температуры охлаждающей жидкости;

- температуры масла;

- давления масла;

- оборотов двигателя;

- других основных параметров двигателя.

Должна быть предусмотрена функция аварийного останова.

9. Шкаф управления

Шкаф управления должен включать:

- металлический корпус с передней дверцей;

- монтажную плату;

- реле;

- трансформаторы тока;

- автоматический выключатель;

- клеммник;

- блок предохранителей.

На лицевой панели:

- рычаг автоматического выключателя;

- защита от несанкционированного доступа;

- программируемый контроллер;

- тумблер включения контроллера;

- кнопка АВАРИЙНЫЙ СТОП;

- аварийная сигнализация.

10. Функции системы управления

Система управления должна обеспечивать:

- автоматический пуск;

- автоматический останов;

- измерение параметров сети;

- измерение параметров работы электростанции;

- сигнализацию нежелательных условий;

- отключение оборудования при критических условиях;

- останов ДГУ при аварийных условиях.

11. Комплектация

В состав поставки должны входить:

- дизельный двигатель с жидкостным охлаждением;

- радиатор охлаждения для температуры воздуха до +40 °C;

- стальная сварная рама;

- антивибрационные подушки;

- электростартер;

- стартерные АКБ;

- двухопорный электрогенератор IP23;

- система экстренной остановки;

- автоматический регулятор напряжения и частоты;

- контроллер работы ДГУ;

- электрический пульт ручного запуска;

- измерительные приборы;

- эксплуатационная документация;

- гарантийный талон;

- масло Shell SAE 5W-40;

- антифриз;

- еврокожух.

12. Готовность к эксплуатации

ДГУ должна поставляться полностью готовой к работе.

Перед передачей заказчику:

- двигатель должен быть заправлен маслом;

- система охлаждения должна быть заполнена охлаждающей жидкостью;

- должны быть проведены заводские испытания.

13. Заводские испытания

По требованию заказчика должна быть предоставлена возможность проведения испытаний на производстве.

Продолжительность:

60 минут.

Испытания могут проводиться в присутствии представителей заказчика.

По результатам должен предоставляться отчёт о фактической мощности и основных параметрах ДГУ.

14. Гарантия

Гарантия:

2 года или 2000 моточасов.

Заявленный моторесурс:

25 000 моточасов.

15. Нормативные требования

ДГУ должна соответствовать:

ГОСТ 33115-2014.

сертификат соответствия: