ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1
На поставку дизельной генераторной установки 
1. Наименование оборудования
Дизельная генераторная установка исполнение в еврокожухе.
ДГУ предназначена для автономного электроснабжения потребителей электрической энергией напряжением 400 В, частотой 50 Гц.
2. Основные технические характеристики
	Параметр
	Требуемая характеристика

	Тип оборудования
	Дизельная генераторная установка

	Исполнение
	В еврокожухе

	Номинальная мощность
	20 кВт / 22 кВА

	Максимальная мощность
	22 кВт / 27,5 кВА

	Номинальное напряжение
	400 В

	Частота
	50 Гц

	Количество фаз
	3

	Коэффициент мощности (Cos φ)
	0,8

	Номинальный ток
	36 А

	Класс изоляции генератора
	H

	Степень защиты генератора
	IP23

	Регулировка напряжения
	±1,0%

	Охлаждение двигателя
	Жидкостное

	Температура работы радиатора
	До +40 °C


3. Дизельный двигатель
ДГУ должна быть оснащена дизельным двигателем:
· номинальная мощность двигателя — 25 кВт; 
· расположение цилиндров — 4L; 
· диаметр цилиндра — 89 мм; 
· ход поршня — 92 мм; 
· диаметр × ход поршня — 89×92 мм; 
· степень сжатия — 17,5:01; 
· номинальная частота вращения — 1500 об./мин.; 
· ёмкость системы масла — 8 л; 
· ёмкость антифриза — 15 л. 
4. Расход топлива
При нагрузке 100%:
· расход топлива — 4,10 л/час; 
· удельный расход — 205 г/кВт·ч. 
5. Электрогенератор
Генераторная часть:
· тип — двухопорный; 
· степень защиты — IP23; 
· номинальная мощность — 20 кВт / 22 кВА; 
· максимальная мощность — 22 кВт / 27,5 кВА; 
· напряжение — 400 В; 
· частота — 50 Гц; 
· количество фаз — 3; 
· Cos φ — 0,8; 
· номинальный ток — 36 А; 
· класс изоляции — H; 
· регулировка напряжения — ±1,0%. 
6. Габаритные характеристики
Исполнение в еврокожухе:
· длина — 2050 мм; 
· ширина — 900 мм; 
· высота — 1100 мм; 
· масса — 750 кг; 
· топливный бак — 80 л. 
7. Система управления
ДГУ должна комплектоваться цифровой системой управления 
Контроллер должен обеспечивать:
· автоматический запуск ДГУ; 
· автоматическую остановку ДГУ; 
· отображение параметров электростанции; 
· измерение параметров сети; 
· контроль параметров работы электростанции; 
· аварийную сигнализацию; 
· отключение и останов ДГУ при критических условиях; 
· распределение данных; 
· защитные функции; 
· цифровой мониторинг основных параметров двигателя. 
В контроллере предусмотрен русский язык. 
8. Контролируемые параметры двигателя
Система управления должна обеспечивать цифровой мониторинг:
· температуры охлаждающей жидкости; 
· температуры масла; 
· давления масла; 
· оборотов двигателя; 
· других основных рабочих параметров двигателя. 
Также предусмотрен аварийный останов двигателя. 
9. Шкаф управления
Шкаф управления ДГУ должен представлять собой металлический шкаф с передней дверцей.
В составе шкафа предусматриваются:
· монтажная плата; 
· реле; 
· трансформаторы тока; 
· автоматический выключатель; 
· клеммник; 
· блок предохранителей. 
На лицевой панели:
1. рычаг автоматического выключателя; 
2. защита от несанкционированного доступа; 
3. программируемый контроллер ; 
4. тумблер включения контроллера; 
5. кнопка АВАРИЙНЫЙ СТОП; 
6. аварийная сигнализация. 
10. Функции системы управления электростанцией
Система управления должна обеспечивать:
· автоматический пуск/останов электростанции; 
· измерение параметров сети; 
· измерение рабочих параметров электростанции; 
· сигнализацию о нежелательных условиях; 
· отключение установки при критических условиях; 
· останов электростанции при возникновении аварийных условий. 
11. Состав базовой комплектации
В стоимость ДГУ должны входить:
· дизельный двигатель с жидкостным охлаждением; 
· радиатор охлаждения для работы при температуре окружающего воздуха до +40 °C; 
· стальная сварная рама; 
· антивибрационные подушки; 
· электростартер; 
· стартерные аккумуляторные батареи; 
· двухопорный электрогенератор IP23; 
· система экстренной остановки ДГУ; 
· автоматический регулятор напряжения и частоты; 
· контроллер работы генераторной установки; 
· электрический пульт ручного запуска; 
· измерительные приборы; 
· комплект эксплуатационной документации; 
· гарантийный талон; 
· масло Shell SAE 5W-40; 
· антифриз; 
· еврокожух. 
12. Требования к готовности оборудования
ДГУ должна поставляться:
· полностью готовой к эксплуатации; 
· заправленной моторным маслом; 
· с заполненной системой охлаждения; 
· после проведения заводских испытаний. 
13. Испытания
По требованию заказчика должна быть предусмотрена возможность проведения тестовых испытаний на производстве.
Продолжительность испытаний — 60 минут.
Испытания могут проводиться в присутствии представителей заказчика.
По результатам предоставляется отчёт о:
· фактической мощности; 
· общих параметрах ДГУ; 
· результатах испытания. 
14. Гарантия и ресурс
Гарантия:
2 года или 2000 моточасов, в зависимости от того, какое условие наступит раньше.
Заявленный моторесурс:
25 000 моточасов.
15. Соответствие требованиям
ДГУ должна соответствовать:
ГОСТ 33115-2014.
сертификат соответствия:


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2
На поставку дизельной генераторной установки 
1. Наименование оборудования
Дизельная генераторная установка, исполнение в еврокожухе.
ДГУ предназначена для автономного электроснабжения потребителей электрической энергией напряжением 400 В и частотой 50 Гц.
2. Основные технические характеристики
	Параметр
	Требуемая характеристика

	Тип оборудования
	Дизельная генераторная установка

	Исполнение
	В еврокожухе

	Номинальная мощность
	35 кВт / 43,75 кВА

	Максимальная мощность
	38,5 кВт / 48,12 кВА

	Напряжение
	400 В

	Частота
	50 Гц

	Количество фаз
	3

	Cos φ
	0,8

	Номинальный ток
	63 А

	Класс изоляции
	H

	Степень защиты
	IP23

	Регулировка напряжения
	±1,0%

	Охлаждение
	Жидкостное

	Температура работы радиатора
	До +40 °C


3. Дизельный двигатель
ДГУ должна комплектоваться дизельным двигателем:
· номинальная мощность двигателя — 40 кВт; 
· расположение цилиндров — 4L; 
· диаметр цилиндра — 89 мм; 
· ход поршня — 92 мм; 
· диаметр × ход поршня — 89×92 мм; 
· степень сжатия — 17,5:01; 
· номинальные обороты — 1500 об./мин.; 
· ёмкость масла — 8 л; 
· ёмкость антифриза — 15 л. 
4. Расход топлива
0,231 мл./час.
5. Электрогенератор
Генераторная часть:
· тип — двухопорный; 
· степень защиты — IP23; 
· номинальная мощность — 35 кВт / 43,75 кВА; 
· максимальная мощность — 38,5 кВт / 48,12 кВА; 
· напряжение — 400 В; 
· частота — 50 Гц; 
· количество фаз — 3; 
· Cos φ — 0,8; 
· сила тока — 63 А; 
· класс изоляции — H; 
· регулировка напряжения — ±1,0%. 
6. Габариты и масса
Для исполнения в еврокожухе:
· длина — 2150 мм; 
· ширина — 900 мм; 
· высота — 1100 мм; 
· масса — 770 кг; 
· ёмкость топливного бака — 80 л. 
7. Система управления 
ДГУ должна быть оснащена контроллером.
Контроллер должен обеспечивать:
· автоматический запуск; 
· автоматическую остановку; 
· измерение параметров сети; 
· измерение параметров электростанции; 
· отображение рабочих параметров; 
· защитную сигнализацию; 
· автоматическое отключение при критических условиях; 
· останов электростанции при аварийных ситуациях; 
· цифровую обработку рабочих параметров. 
Язык контроллера — русский. 
8. Контроль двигателя
Должен осуществляться цифровой мониторинг:
· температуры охлаждающей жидкости; 
· температуры масла; 
· давления масла; 
· оборотов двигателя; 
· других основных параметров двигателя. 
Должна быть предусмотрена функция аварийного останова. 
9. Шкаф управления
Шкаф управления должен включать:
· металлический корпус с передней дверцей; 
· монтажную плату; 
· реле; 
· трансформаторы тока; 
· автоматический выключатель; 
· клеммник; 
· блок предохранителей. 
На лицевой панели:
1. рычаг автоматического выключателя; 
2. защита от несанкционированного доступа; 
3. программируемый контроллер; 
4. тумблер включения контроллера; 
5. кнопка АВАРИЙНЫЙ СТОП; 
6. аварийная сигнализация. 
10. Функции системы управления
Система управления должна обеспечивать:
· автоматический пуск; 
· автоматический останов; 
· измерение параметров сети; 
· измерение параметров работы электростанции; 
· сигнализацию нежелательных условий; 
· отключение оборудования при критических условиях; 
· останов ДГУ при аварийных условиях. 
11. Комплектация
В состав поставки должны входить:
· дизельный двигатель с жидкостным охлаждением; 
· радиатор охлаждения для температуры воздуха до +40 °C; 
· стальная сварная рама; 
· антивибрационные подушки; 
· электростартер; 
· стартерные АКБ; 
· двухопорный электрогенератор IP23; 
· система экстренной остановки; 
· автоматический регулятор напряжения и частоты; 
· контроллер работы ДГУ; 
· электрический пульт ручного запуска; 
· измерительные приборы; 
· эксплуатационная документация; 
· гарантийный талон; 
· масло Shell SAE 5W-40; 
· антифриз; 
· еврокожух. 
12. Готовность к эксплуатации
ДГУ должна поставляться полностью готовой к работе.
Перед передачей заказчику:
· двигатель должен быть заправлен маслом; 
· система охлаждения должна быть заполнена охлаждающей жидкостью; 
· должны быть проведены заводские испытания. 
13. Заводские испытания
По требованию заказчика должна быть предоставлена возможность проведения испытаний на производстве.
Продолжительность:
60 минут.
Испытания могут проводиться в присутствии представителей заказчика.
По результатам должен предоставляться отчёт о фактической мощности и основных параметрах ДГУ. 
14. Гарантия
Гарантия:
2 года или 2000 моточасов.
Заявленный моторесурс:
25 000 моточасов.
15. Нормативные требования
ДГУ должна соответствовать:
ГОСТ 33115-2014.
сертификат соответствия:

