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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку решёток грабельных механических со шкафами управления РГМН-1530
1.   Общие положения.
1.1. Наименование и комплектность товара на весь объём поставки:
Решётка грабельная РГМН-1530 — 2 шт.
Шкаф с системой управления грабельной решёткой — 2 шт.
Бесконтактный датчик перегрузки — 2 шт.
Ультразвуковой датчик уровня — 4 шт.
Выносной пульт управления — 2 шт. Указанные шкафы, датчики и пульты входят в комплект поставляемых решёток. Количественные показатели комплектующих в таблице технических характеристик приведены на одну решётку.
1.2. Место, срок и условия поставки товара.
· Место поставки и разгрузки: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 59 «В».
· При передаче оборудования предоставляется следующая документация:
· документы об обязательном подтверждении соответствия в случаях, установленных законодательством; технические паспорта, руководства по монтажу и эксплуатации;
· спецификация основных узлов и агрегатов для технического обслуживания и текущего ремонта;
· документы, подтверждающие гарантийные обязательства изготовителя и Поставщика;
· другие сопроводительные документы на русском языке.
· Срок поставки — в течение 14 календарных дней со дня, следующего за датой заключения договора. Поставка осуществляется единовременно в полном объёме, с доставкой и разгрузкой силами и за счёт Поставщика.
· Изготовитель и модель поставляемого оборудования должны соответствовать заявке участника, с которым заключён договор, и сопроводительным документам на товар.
1.3 Сведения о новизне.
· Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, не прошедшим ремонт или восстановление. Расходные материалы должны быть оригинальными и невосстановленными.
· Оборудование по своим характеристикам должно соответствовать параметрам, приводимым в требованиях, перечисленных ниже.
2. Требования к техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) закупаемого товара и сопутствующих услуг.
2.1 Корпус и рабочие элементы решетки должны быть выполнены из конструкционной стали с высокоэффективным противокоррозионным (полимерным) покрытием.
2.2 Решетка предназначена для извлечения из производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод средних или крупных грубодисперсных включений с механизированной выгрузкой их на транспортирующее устройство.                Работа решётки грабельной механической регулируется контролером, установленным в шкафу управления, считывающим сигналы с ультразвуковых датчиков, установленных в канале решётки, для контроля уровня сточных вод.  
Бесконтактный датчик перегрузки предназначен для защиты оборудования от выхода из строя и потери работоспособности решётки. 
Шкаф управления решёткой с контроллером устанавливается для управления решёткой в полуавтоматическом режиме, выбора и установки режимов работы решётки.
2.3 Решетка грабельная должна соответствовать следующим техническим характеристикам:
- задержание отбросов должно производиться сборным фильтровальным экраном (сорозадерживающее полотно, прозорная доска), состоящим из вертикально расположенных ламелей (стержней) прямоугольной формы. Размер прозора устанавливается в пункте 1.1 таблицы технических характеристик после уточнения Заказчиком;
- решетка должна устанавливаться без зазора на дно канала, что исключает протекание мусора по дну канала;
- на решетке должны быть предусмотрены по бокам резинотканевые экраны, на раме решетки с обеих сторон окна для замены цепей и граблин;
- механизм очистки фильтрующего экрана (сорозадерживающее полотно, прозорная доска) должен выполнять удаление механических загрязнений, задержанных перед ламелями (стержнями) или застрявших в прозорах между ними при протекании через решётку сточных вод. Он должен включать в себя две бесконечные пластинчатые роликовые цепи с заданным шагом, которые движутся по направляющим, закрепленным на каркасе.
- между цепями должны быть установлены граблины, зубья которых заходят в прозоры между ламелями. 
- накладки в направляющих должны быть изготовлены из износостойкого пластика с крепёжом накладок изготовленным из нержавеющей стали. 
- нижние опоры скольжения должны быть изготовлены из износостойкого полимерного материала.
- крепёж нижних опор скольжения должен быть изготовлен из нержавеющей стали.
- синхронное движение цепей вдоль фильтрующего экрана должно осуществляться при помощи мотор-редуктора мощностью не менее 0,5 кВт.
- конструкция граблин должна обеспечить эффективную очистку фильтрующего экрана (сорозадерживающего полотна, прозорной доски) и прозоров между ламелями (стержнями) на всю их длину и высоту. Должна быть предусмотрена возможность их быстрой замены. 
- установка положения очистителя (сбрасывателя) относительно граблин выполняется на заводе изготовителя с возможностью регулировки очистителя (сбрасывателя) во время эксплуатации решётки.


Технические характеристики грабельной решетки.
	№ п/п
	Наименование продукции
	Требования к продукции

	1.
	Решетка грабельная (основные элементы)
	Изготовление
-высококачественная конструкционная сталь с нанесением противокоррозионного (полимерного) высокоэффективного покрытия.


	1. Основные технические характеристики

	
	РГМН-1530

	1.1.
	Размеры прозоров
	 16 мм  

	1.2.
	Ширина канала в месте установки
	1560мм.

	1.3.
	Глубина канала в месте установки
	1700мм.

	1.4.
	Ширина рамы решетки, не менее
	800мм.

	1.5.
	Длина решетки, не менее
	2300мм.

	1.6.
	Высота выгрузки отходов, не более
	1000мм

	1.7.
	Угол подъёма решётки в ремонтном положении
	180º

	1.8.
	Ширина фильтрующего полотна, не менее
	800мм.

	1.9.
	Высота решетки, не более
	 предельная высота решётки 4000мм

	1.10.
	Угол установки решетки, не более
	диапазон 70°–80° 

	1.11.
	Цепь: тяговая, неразборная, со сплошными валиками с
шагом (М 100-3-100-1 ГОСТ 588-81)
	100 мм.

	1.12.
	Количество граблин
	количество граблин на одну решетку не менее 10 шт 

	1.13.
	Нижние направляющие (ленивцы)
	Полиамид ПА 6 блочный

	1.14.
	Привод решетки:
Мотор-редуктор
Мощность, не менее
Степень защиты
Место установки мотор-редуктора
	Тип цилиндроконический
Скорость на выходном валу 6,7 об/мин.
0,5 кВт
IP 55
Непосредственно на приводном валу

	1.15.
	Максимальный расход на одну решетку
	2200 м3/сут.

	1.16.
	Шкаф управления грабельной решеткой
	1

	
	Кнопочный пульт управления в комплекте
	  кнопочный пульт является тем же выносным пультом, который указан ниже

	
	Бесконтактный датчик перегрузки
	1

	
	Выносной пульт управления
	1

	
	Ультразвуковой датчик уровня
	2

	1.17.
	Климатическое исполнение
	УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69

	1.18.
	Категория размещения оборудования
	4 по ГОСТу 15150-69

	1.19.
	Тип атмосферы при эксплуатации
	Категория II - промышленная

	1.20.
	Категория помещения по пожароопасности
	категория Д

	1.21.
	Параметры окружающей среды в различных режимах эксплуатации
	от +5 до +30 °C

	2. Материал исполнения

	2.1.
	Исполнение фильтрующих пластин
(Сорозадерживающее полотно-прямоугольный профиль)
	Конструкционная сталь

	2.2.
	Исполнение каркаса
(Опоры, рама)
	Конструкционная сталь

	2.3.
	Болты, гайки, винты
	Нержавеющая сталь

	2.4.
	Исполнение граблин, сбрасывателя/накладки сбрасывателя
	Конструкционная сталь/полимерный материал

	2.5.
	Нижние направляющие
	Полиамид ПА 6 блочный

	2.6.
	Приводной вал
	Конструкционная сталь

	2.7.
	Подшипниковый узел ведущего вала
Исполнение подшипников
	UCFC 207
Закрытое

	3. Надежность оборудования

	3.1.
	Режим работы оборудования
	24 час/сут.

	3.2.
	Срок службы
	4 года

	3.3.
	Назначенный ресурс
	34560 мото-часов

	3.4.
	Наработка на отказ
	1 000 мото-часов

	3.5.
	Среднее время восстановления
	8 часов

	3.6.
	Срок службы между ремонтами
	2 000 мото-часов

	4. Объем и сроки предоставления гарантии

	4.1.
	Гарантийный срок хранения
	1 год со дня изготовления

	4.2.
	Гарантийный срок эксплуатации
	Гарантия на Товар предоставляется на условиях пункта 9.1 Договора: не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты поставки, и в любом случае не менее 12 месяцев с даты поставки и подписания документа о приёмке. При установлении изготовителем более длительного срока применяется более длительная гарантия.



	Маркировка оборудования должна наноситься на паспортной таблице, укрепляемой на видном месте приемно-транспортируемой части.
	Решетка канализационная механизированная должна поставляться в максимально собранном виде.
3. Требования к документам, подтверждающим качество закупаемого товара.
3.1. При поставке Поставщик передаёт документы об обязательном подтверждении соответствия Товара: сертификат соответствия и (или) декларацию о соответствии в зависимости от применимой формы подтверждения соответствия. Документы должны быть действующими, распространяться на поставляемую модель и оформляться в соответствии с применимыми требованиями законодательства и технических регламентов ЕАЭС.
Подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» представляется в той части, в которой соответствующий технический регламент распространяется на поставляемое оборудование и его комплектующие.
К оборудованию должна быть приложена следующая документация:
· Руководство по эксплуатации на русском языке;
· Технический паспорт изделия;
· Монтажные чертежи.
3.2. Санитарно-эпидемиологическое заключение либо иной документ санитарно-эпидемиологического соответствия представляется при поставке только в случае, если его обязательность для поставляемого Товара установлена законодательством Российской Федерации или правом ЕАЭС.
Документация должна быть упакована во влагонепроницаемый пакет, который запаивается.
Если Товар не подлежит обязательному подтверждению соответствия, Поставщик при поставке представляет информацию об отсутствии такой обязанности со ссылкой на применимые нормативные правовые акты. Отсутствие обязательной сертификации не освобождает от декларирования соответствия, когда оно обязательно.
4. Требования к безопасности.
Оборудование должно соответствовать применимым требованиям технических регламентов ЕАЭС и законодательства Российской Федерации в области безопасности. Требования к подтверждающим документам установлены разделом 3.
5. Требование к качеству.
· Качество товара должно отвечать требованиям, предусмотренным техническими регламентами и документами, которые разрабатывают и применяют в национальной системе стандартизации.
· Дефекты, за которые отвечает Поставщик, устраняются за его счёт. При заводском браке Поставщик производит замену оборудования либо соответствующего узла в порядке и сроки, предусмотренные договором.
6. Требования к гарантийному сроку на товар.
Гарантия на Товар предоставляется на условиях пункта 9.1 Договора: не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты поставки, и в любом случае не менее 12 месяцев с даты поставки и подписания документа о приёмке. При установлении изготовителем более длительного срока применяется более длительная гарантия.
Ремонт, замена, демонтаж, транспортировка к месту ремонта и обратно, повторный монтаж и запуск в рамках гарантийных обязательств выполняются за счёт Поставщика. Сроки устранения недостатков, замены и продления гарантии устанавливаются разделами 7 и 9 договора.
7. Требования к упаковке и транспортировке товара.
Продукция поставляется в заводской упаковке. Допускается применять виды упаковки, обеспечивающие полную сохранность продукции, не допускающие попадание влаги и коррозионно-активных веществ внутрь узлов и механизмов товара, которые могут от этого прийти в негодность, а также предотвращающей от повреждения при транспортировке.
8. Требования к маркировке товара.
Маркировка товара должна быть отчетливой и содержать следующие данные:
1. наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак;
2. наименование и маркировку продукта;
3. массу «нетто».
9. Требования к монтажу и доставке.
1. Монтаж оборудования производится силами Заказчика.
2. Шефмонтаж и пусконаладочные работы выполняются силами и за счёт Заказчика.
3. Место доставки товара — склад Заказчика по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 59 «В».
4. Доставка и разгрузка товара выполняются силами и за счёт Поставщика.
10. Требования к подтверждению соответствия товара предъявленным требованиям.
Предложение на поставку товара должно содержать документы на русском языке и соответствующий графический материал, подтверждающий соответствие предлагаемого товара установленным техническим требованиям к товару и его качеству.
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