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ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении запроса котировок в электронной форме 
В настоящем Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме (далее – Извещение) применяются термины и определения, используемые в Федеральном законе от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных нормативных правовых актов о размещении заказов.
Настоящий запрос котировок в электронной форме (далее – запрос котировок) проводится в соответствии с положениями ГК РФ, Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», иных федеральных законов и нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с размещением заказов юридическими лицами, на которых распространяет свое действие Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг акционерного общества «Тулагорводоканал», утвержденным решением Совета директоров (Протокол № 18 от 21.05.2026 г.), а также регламентами, установленными оператором электронной площадки.
В части, прямо не урегулированной законодательством РФ или установленными оператором площадки регламентами, проведение запроса котировок регулируется настоящим Извещением о проведении запроса котировок.

	1
	Способ закупки
	Запрос котировок в электронной форме 

	2
	Наименование,
место нахождения, почтовый адрес

	Акционерное общество «Тулагорводоканал»
300001, РФ, Тульская обл., г. Тула, ул. Демидовская плотина, 8


	3
	Предмет договора с указанием кол-ва товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг
	Выполнение комплекса работ с поставкой преобразователя частоты и пульта управления
Подробнее о предмете договора в разделе «Техническое задание» настоящего Извещения. 

	4
	Место, условия и сроки поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) 
	Срок выполнения работ: не более 30 календарных дней с даты заключения договора. 
Место выполнения работ с поставкой товара: ВНС «Восточная», г. Тула, ул. Калинина, д. 26А.

	5
	Порядок и условия платежей по договору
	Оплата поставляемой Продукции и выполненных работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Расчет производится в течение не более 7 рабочих дней с момента подписания Заказчиком товарных накладных, товарно-транспортных накладных (или универсального передаточного документа), акта выполненных работ и предоставления Заказчику счетов-фактур.

	6
	Сведения о начальной (максимальной) цене договора или начальной (максимальной) цене лота
	[bookmark: _Hlk220410342][bookmark: _Hlk236140893][bookmark: _Ref312230661]343 850,00 рублей (триста сорок три тысячи восемьсот пятьдесят руб. 00 коп). 
Цена договора включает стоимость работ, стоимость оборудования, необходимого для выполнения работ, оплату всех видов налогов, пошлин и сборов, других накладных расходов, уплату обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, транспортные и иные расходы исполнителя, связанные с исполнением Договора.
Указание большей цены в Заявке на участие в ЗК является основанием для отклонения Заявки. 


	7
	Порядок подачи заявок на участие в закупке
	Подача заявок претендентами осуществляется в соответствии с Регламентом электронной площадки «ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГИ РОССИИ» для корпоративных закупок, который размещен на сайте ЭТП. Заявка участника закупки, поданная в соответствии с инструкциями и регламентом работы электронной торговой площадки, должна включать:
1. Документы, указанные в п. 13, письмо о подаче оферты и приложения к нему. 
2. Ценовое предложение (сведения о цене предложения участника и приложенный файл «Оферта Поставщика» - Приложение №1 к Письму о подаче оферты).

	8
	Дата начала подачи заявок на участие в закупке
	20.10.2026 г.

	9
	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке
	28.10.2026 г. в 10:00 (по МСК)

	10
	Дата рассмотрения заявок
	28.10.2026 г.

	11
	Дата подведения итогов
	28.10.2026 г.

	12
	Оценка заявок
	Оценка Заявок осуществляется Комиссией и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Организатором процедуры.
12.1. Рассмотрение и оценка заявок осуществляется в соответствии с условиями настоящего Извещения.
12.2. Информация относительно предварительного рассмотрения, оценки и сопоставления Заявок Участников, а также рекомендации по выбору наилучшей Заявки является строго конфиденциальной и не подлежит разглашению Участникам или иным лицам, которые официально не имеют к этому отношения (за исключением сведений, указанных в соответствующих протоколах, которые размещаются на официальном сайте ЕИС).
12.3. Участники не вправе каким-либо способом влиять, участвовать или присутствовать при оценке Заявок, а также вступать в контакты. Любые попытки Участников повлиять на Комиссию при экспертизе Заявок или на присуждение Договора, а также оказать давление на любое лицо, привлеченное Организатором запроса, служат основанием для отклонения Заявок таких Участников.
12.4. В рамках отборочной стадии Комиссия проверяет:
а) правильность оформления Заявки и их соответствие требованиям настоящего Извещения по запросу котировок по существу;
б) соответствие Участника Запроса котировок требованиям настоящего Извещения, в том числе отсутствие Участника в Реестрах недобросовестных поставщиков, которые ведутся в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; отсутствие отрицательных отзывов о работе Участника; 
в) соответствие коммерческой и технической частей Заявки требованиям настоящего Извещения, в том числе соответствие цены Заявки, установленной начальной (максимальной) цене Договора (при ее установлении).
12.5. При проверке правильности оформления Заявки Комиссия вправе не обращать внимания на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо Заявки. 
12.6. По результатам рассмотрения Заявок Комиссия имеет право отклонить Заявки, которые:
1) не представили обязательные документы и(или) наличие в обязательных документах недостоверных сведений об участнике закупки; 
2)  в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящего Извещения по запросу котировок;
3) поданы Участниками, которые не отвечают требованиям настоящего Извещения по запросу котировок; 
4) по существу, не отвечают техническим, коммерческим или договорным требованиям настоящего Извещения по запросу котировок;
5) содержат очевидные арифметические или грамматические ошибки, меняющие суть Заявки.
6) не представили номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации» для подтверждения происхождения товаров из Российской Федерации или номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза для подтверждения происхождения товаров из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации при установлении запрета закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств;
7) не представили номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции по каждой номенклатурной позиции Технического задания, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации» для подтверждения происхождения товаров из Российской Федерации или номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза для подтверждения происхождения товаров из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации при установлении ограничения закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, при наличии хотя бы одной заявки с полностью подтвержденной страной происхождения РФ или ЕАЭС.
8) не соответствуют требованиям, предъявляемым к порядку заполнения Письма о подаче оферты и приложений к нему.
12.7. При проведении отборочной стадии Организатор Запроса котировок вправе проверять соответствие предоставленных Участником заявлений, сведений и документов действительности, в том числе путем направления запросов в государственные органы, лицам, указанным в заявке, а также проводить выездные проверки. При предоставлении заведомо ложных сведений или намеренном искажении информации или документов, приведенных в составе Заявки, Заказчик имеет право удержать с Участника финансовое обеспечение Заявки (в случае необходимости финансового обеспечения).
12.8. Победитель запроса котировок определяется по итогам оценки заявок, соответствующих требованиям Извещения.
12.9. Оценка заявок осуществляется на основании цены, указанной в заявке участника путем сопоставления с учетом пункта 6 Извещения.
12.10. Единственным критерием оценки Заявок является цена. Иные критерии оценки Заявок не применяются.
12.11. При оценке Заявок сопоставляются предложения участников по цене. Сопоставление осуществляется методом математического сравнения.
12.12. Предложение участника, изложенное в его Заявке, должно соответствовать требованиям, указанным в Извещении.
12.13. Лучшей признается Заявка, которая отвечает всем требованиям, установленным в Извещении, и содержит наиболее низкую цену товаров, работ, услуг. При наличии нескольких равнозначных Заявок лучшей признается та, которая поступила раньше.  
12.14. Победителем признается участник, заявка которого признана лучшей по итогам проведения запроса котировок.

	13
	Документы в составе Заявки
	13.1. Участник процедуры – юридическое лицо в составе Заявки на участие в процедуре должен приложить следующий пакет документов:
1) копию Свидетельства о регистрации Участника процедуры в качестве юридического лица либо копию Листа записи Единого государственного реестра юридических лиц; 
2) копию Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
3) копии учредительных документов в действующей редакции (первый лист, лист с разделом «Основные виды деятельности юридического лица», последний лист);
4) [bookmark: _Ref311043508]полученную не ранее чем за 1 (один) месяц (а если были изменения — то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня размещения в единой информационной системе Извещения о проведении открытого запроса котировок выписку из единого государственного реестра юридических лиц (далее также – ЕГРЮЛ) или копию такой выписки;
5) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени Участника процедуры – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым он обладает правом действовать от имени Участника процедуры без доверенности (далее также - руководитель);
[bookmark: _Ref311116759]  в случае, если от имени Участника процедуры действует иное лицо, Заявка на участие в процедуре должна содержать доверенность на осуществление действий от имени Участника процедуры, заверенную печатью и подписанную руководителем Участника процедуры или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника процедуры, Заявка на участие процедуре должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.; Предоставленная в составе Заявки машиночитаемая доверенность должна содержать файл документа в читаемом формате. Доверенность, предоставленная в виде XML-файла, Комиссией по закупкам не рассматривается и ведет к отклонению заявки Участника за непредоставление обязательных документов. 
6) выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ);
7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения Заявки, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.
8) декларацию, предусмотренную п.9 ч.19.1 ст.3.4 223-ФЗ в действующей редакции;
9) уведомление о применении УСНО (при использовании упрощенной системы налогообложения);
10) письмо о подаче оферты и приложения к нему.
13.2. Индивидуальный предприниматель в составе Заявки на участие в процедуре должен приложить следующий пакет документов:
а) копию Листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 
б) полученную не ранее чем за 1 (один) месяц (а если были изменения — то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня размещения в единой информационной системе Извещения о проведении открытого запроса котировок выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее также - ЕГРИП) или копию такой выписки;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя;
г) копию Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
      д) декларацию, предусмотренную п.9 ч.19.1 ст.3.4 223-ФЗ в действующей редакции;
      е) уведомление о применении УСНО (при использовании упрощенной системы налогообложения);
      ж) письмо о подаче оферты и приложения к нему.
13.3. Физическое лицо в составе Заявки на участие в процедуре должно приложить следующий пакет документов:
и) копию документов, удостоверяющих личность; 
к) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица;
л) копию Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
м) декларацию, предусмотренную п.9 ч.19.1 ст.3.4 223-ФЗ в ред. от 01.04.2021г.;
 н) уведомление о применении системы налогообложения;
 о) письменное согласие на обработку персональных данных;
 п) письмо о подаче оферты и приложения к нему.
[bookmark: _Ref310429759]Примечание: Правила заверения копий предоставляемых документов - либо участником процедуры (печатью (при наличии) и подписью руководителя Участника процедуры), либо нотариально.
[bookmark: _Ref311109382]13.4. Участник процедуры вправе приложить к Заявке на участие иные документы, которые, по мнению Участника процедуры, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.
[bookmark: _Ref311109561]13.5. В случае, если по каким-либо причинам Участник не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору процедуры о соответствии Участника данному требованию.
Организатор вправе принять любое решение относительно дальнейшего участия в процедуре Участника.
13.6. Требования к предоставляемым документам в составе Заявки:
1) Электронные версии документов должны быть представлены в формате Portable Document Format (*.pdf).
2) Все файлы не должны иметь защиты от их открытия, изменения, копирования их содержимого или их печати;
3) Файлы должны быть именованы так, чтобы по названию было понятно, какой это документ.
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	Адрес электронной торговой площадки в сети Интернет, на которой проводится закупка
	
Электронная площадка «ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГИ РОССИИ», https://torgi82.ru/
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	Требования к участникам закупки
	Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);
Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;
Отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
Отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
Соответствие участника закупки указанным в Извещении о закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы);
Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;
Обладание участником закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

	16
	Размер (в денежном выражении), возможные формы и порядок предоставления (в отношении каждой из форм) обеспечения исполнения договора
	Требование об обеспечении исполнения договора не установлено 

	17
	Требования к форме, оформлению запроса на разъяснение положений Извещения об осуществлении закупки, порядок предоставления таких разъяснений
	Любой участник закупки вправе направить заказчику запрос о даче разъяснений положений Извещения об осуществлении закупки.
Заказчик размещает в ЕИС разъяснение положений Извещения об осуществлении закупки в течение 3 (трех) рабочих дней при условии, что запрос на разъяснение поступил не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Если запрос был направлен в нарушение данных сроков, Заказчик имеет право не давать разъяснения по такому запросу.

	18
	Антидемпинговые меры
	Не предусмотрены

	19
	Срок, в течение которого участник закупки, признанный победителем, обязан направить Заказчику подписанный со своей стороны проект договора, и порядок направления подписанного проекта договора
	Участник закупки, признанный победителем, обязан направить Заказчику подписанный со своей стороны проект договора посредством функционала электронной площадки в течение 10 (десяти) дней с даты публикации итогового протокола в ЕИС.

	20
	Условия предоставления преимущества товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами
	В соответствии с постановлением Правительства от 23.12.2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» устанавливается преимущество в отношении товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее - приоритет). 
1. Условием предоставления преимущества является включение в извещение о закупке и Приложение к нему следующих сведений:
	а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров;
	б) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке;
	в) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;
	г) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
	д) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;
	е) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора;
	ж) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлено преимущество в соответствии с настоящим Положением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.
2. Приоритет не предоставляется в случаях, если:
	а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;
	б) в заявках на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;
	в) в заявках на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;
3. В случае участия в процедуре иностранной организации, такой поставщик предоставляет аналогичные документы. Такие документы должны быть переведены на русский язык и апостилированы, в противном случае Комиссия вправе не рассматривать документы Участника.
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	Информация о запрете, ограничении или преимуществе закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг),  происходящих из иностранных государств в отношении товаров российского происхождения в случае, если такие запрет, ограничение, преимущество установлены в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в отношении товаров, работ, услуг, являющимися предметом закупки
	ЗАПРЕТ закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств
	Не установлен

	
	
	ОГРАНИЧЕНИЕ закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств
	Не установлено

	
	
	ПРЕИМУЩЕСТВО в отношении товаров российского происхождения
	Установлено

	22
	Информация и перечень документов, которые подтверждают страну происхождения товара в случае принятия мер, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ
	Для подтверждения происхождения товаров из Российской Федерации - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации».
Для подтверждения происхождения товаров из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза.

	23
	Порядок применения запрета, ограничения, преимущества в соответствии с ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в отношении товара, являющимся предметом закупки и при рассмотрении заявок на участие в закупке
	ЗАПРЕТ закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств
	При осуществлении закупки товара, если Правительством РФ установлен запрет закупок товаров, происходящих из иностранных государств, не допускаются:
а) заключение договора на поставку такого товара,
б) при исполнении договора замена такого товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлен данный запрет.

	
	
	ОГРАНИЧЕНИЕ закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств
	При осуществлении закупки товара, если Правительством РФ установлено ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, Участник должен в заявке указать наименование страны по ОКСМ и подтвердить происхождение товара. Для этого предоставляют реестровый номер (например, из Реестра российской промышленной продукции) или иные документы, предусмотренные правилами. Товары из стран ЕАЭС приравниваются к российским. Если среди заявок есть хотя бы одна, где предложен товар российского происхождения (или из ЕАЭС) с подтверждённым происхождением, все заявки с иностранными товарами отклоняются.

	
	
	ПРЕИМУЩЕСТВО в отношении товаров российского происхождения
	При осуществлении закупки товара, если Правительством РФ установлено преимущество в отношении товара российского происхождения:
[bookmark: Par0]а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного в соответствии с настоящим Федеральным законом и положением о закупке участником закупки, предлагающим к поставке товар только российского происхождения, либо увеличение на пятнадцать процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение договора;
б) в случае заключения договора с участником закупки, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта;
в) при исполнении договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.
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	Отказ от проведения закупки
	Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие. 

	25
	Порядок внесения изменений в Извещение
	Заказчик вправе внести изменения в Извещение при условии продления срока подачи заявок на участие таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее двух рабочих дней.
Изменения, вносимые в Извещение об осуществлении закупки, а также измененная редакция Извещения об осуществлении закупки, Извещение о закупке размещаются в ЕИС в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении таких изменений.

	26
	Порядок заключения договора, условия признания победителя (единственного участника закупки) уклонившимся от заключения
	Договор по результатам закупки заключается не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам запроса котировок, за исключением, случаев, предусмотренных частью 15 статьи 3.2 Федерального закона от 18 июля 2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 
Обязанность заключения договора с Заказчиком возлагается на участника, признанного победителем или единственным участником закупки.
Победитель закупки или единственный участник закупки считается уклонившимся от заключения договора при наступлении любого из следующих событий:
1) предоставление участником закупки письменного отказа от заключения договора;
2) непредставление участником закупки в сроки, указанные в Извещении об осуществлении закупки, подписанного со своей стороны проекта договора;
3) непредставление обеспечения исполнения договора в соответствии с указанными в Извещении об осуществлении закупки требуемом размере и с соблюдением требуемого порядка, при наличии в Извещении об осуществлении закупки таких требований.
Уклонение победителя закупки от заключения договора является основанием возникновения ответственности такого участника, предусмотренной действующим законодательством. 
Если участник закупки, признанный победителем, уклонился от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, занявшим второе место по итогам проведения закупки. 
Принятие Заказчиком решения о заключении договора с участником закупки, занявшим второе место по итогам проведения закупки, не накладывает на такого участника закупки обязанности заключения договора. Отказ участника закупки, занявшего второе место по итогам проведения закупки, не влечет за собой признание его уклонившимся от заключения договора.
Заказчик и участник закупки, с которым заключаются договор, могут проводить преддоговорные переговоры, в том числе путем направления протоколов разногласий.
После определения победителя запроса котировок в срок, предусмотренный для заключения договора, Заказчик отказывается от заключения договора с победителем, а в случае его уклонения от заключения договора - с участником закупки, с которым заключается такой договор, в случае, если после составления итогового протокола, но до заключения договора было выявлено наличие в составе заявки недостоверных сведений, предоставление которых требовалось в соответствии с Извещением об осуществлении закупки.
При заключении договора Заказчик по согласованию с участником, с которым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной ценой договора). При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке на участие, на количество товара, указанное в Извещении об осуществлении закупки.
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	Прочие положения

	1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса котировок, в том числе касающиеся исполнения Организатором и Участниками запроса котировок своих обязательств в связи с проведением Запроса котировок и участием в нем, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав должна обратиться с претензией к другой стороне. При получении жалоб, претензий о нарушении прав Участников запроса котировок служба безопасности Заказчика проводит служебное расследование и выносит результаты расследования на рассмотрение руководства Заказчика. В течение 5 дней руководство Заказчика рассматривает результаты расследования и выносит мотивированное решение, которое доводится в форме выписки до сведения Участника, подавшего жалобу.
2. Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Заявки, а Организатор запроса котировок по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов Запроса котировок, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
3. Применение факсимильной подписи (факсимиле) в оригиналах документов и заверяемых Участником запроса котировок копиях документов, поданных в составе Заявки, не допускается.
4. Предполагается, что Участник запроса котировок изучит все инструкции, документы, условия, технические условия и другую информацию, содержащуюся в Извещении по запросу котировок. Никакие претензии к Организатору запроса котировок не будут приниматься на том основании, что Участник запроса котировок не понимал какие-либо вопросы. Неполное представление информации, запрашиваемой в Извещении по запросу котировок, или же подача Заявки, не отвечающей требованиям Извещения по запросу котировок, представляют собой риск для Участника и может привести к отклонению его Заявки.
     5. Организатор Запроса котировок обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников запроса котировок сведений, в том числе содержащихся в Заявках Предоставление этой информации другим Участникам запроса котировок или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Извещением по запросу котировок.
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	Обоснование НМЦД

	 Приложение №1 к Извещению (крепится отдельным файлом)



























ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
[bookmark: sub_200]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение комплекса работ с поставкой преобразователя частоты и пульта управления

1. Наименование и количество поставляемого товара: 
	№ п/п
	Код ОКВЭД2
	Код ОКДП2
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	33.20
	33.20.50.000
	Преобразователь частоты для регулирования скорости асинхронного электродвигателя на 75кВт
	Шт.
	1

	2
	33.20
	33.20.50.000
	Пульт шкафного управления преобразователем частоты и поддержания заданных параметров давления насосного агрегата
	Шт.
	1

	3
	33.20
	33.20.50.000
	Монтажные работы, шеф-монтажные и пусконаладочные работы
	Ед.
	1



2. Назначение:
	Преобразователь частоты 75кВт, 0,4кВ предназначен для управления трехфазным асинхронным электродвигателем.
	Преобразователь частоты должен поддерживать заданное давление воды в сети водопровода по сигналу от датчика давления, обеспечивать управляемый плавный запуск / остановку электродвигателя с последующим выходом на заданный режим.
	Выполнение монтажных, шеф-монтажных и пусконаладочных работ - входит в объем поставки.
	Состав работ:
	- Монтаж преобразователя частоты на 75 кВт.
	- Монтаж пульта шкафного управления преобразователя частоты.
	- Прокладка кабелей подключения пульта шкафного управления.
	- Пуско-наладка нового преобразователя частоты на 75 кВт и пульта шкафного управления.

3. Место выполнения комплекса работ с поставкой оборудования:
	ВНС «Восточная», г. Тула, ул. Калинина, д. 26А.

4. Сроки выполнения работ:
	В течении 30 календарных дней с даты заключения договора.

5. Условия поставки оборудования:
	Доставка и разгрузка оборудования осуществляется транспортом поставщика за его счет по адресу места выполнения комплекса работ. Разгрузка по будням с 9:00 до 16:00.
	Условия транспортирования преобразователя частоты в части воздействия климатических факторов внешней среды в зависимости от характера и особенностей упакованной продукции и вида транспорта - по ГОСТ 15150-69. В каждое грузовое место должен быть вложен упаковочный лист, содержащий перечень упакованных частей. При транспортировании в транспортных контейнерах ПЧ или их части без индивидуальной упаковки должны быть надежно закреплены и предохранены от механических повреждений. Запасные части и приспособления должны быть уложены в ящики.
	Документация, поставляемая комплектно с ПЧ должна быть упакована по ГОСТ 23216-78. ПЧ или их части (при транспортировании ПЧ в частично разобранном виде) должны быть упакованы для транспортирования в плотные или решетчатые ящики по ГОСТ 10198-91 или ГОСТ 2991-85 или в специальную тару. Упаковка ПЧ и их частей должна исключать его порчу и уничтожение при транспортировке, погрузо-разгрузочных работах и хранении, а также обеспечивать защиту изоляционных частей из органических материалов от воздействия окружающей среды в процессе транспортирования.
	Подрядчик должен уведомить Заказчика о времени и дате начала выполнения комплекса работ с поставкой оборудования не менее чем за 3 рабочих дня.

6. Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара: 

	№ п/п
	Наименование и технические характеристики товара
	Значение

	1.
	Основные характеристики.

	1.1.
	Напряжение на входе (UBX):
	400 B±20%, 3 фазы.

	1.2.
	Частота напряжения на входе:
	50 Гц ±2,5%.

	1.3.
	Выходное напряжение:
	3 фазы;
диапазон изменения амплитуды: 0…100% UBX;
диапазон изменения частоты основной гармоники: 0,1…120 Гц.

	1.4.
	Точность поддержания выходной частоты:
	±0,1 Гц.

	1.5.
	Номинальная выходная мощность, kWt:
	75 кВт.

	1.6.
	Номинальный выходной ток, A:
	150 A.

	1.7.
	КПД:
	не менее 0,97 (в номинальном режиме).

	1.8.
	Коэффициент мощности в номинальном режиме:
	не менее 0,9.

	1.9.
	Перегрузочная способность:
	не менее:
125% номинального тока в течение 60с;
150% номинального тока в течение 3с.

	1.10
	Условия перегрузки:
	не менее:
периодичность перегрузки не чаще одного раза в 10 минут;
коэффициент мощности нагрузки не менее 0,5;
выходное напряжение не менее 50% номинального входного напряжения.

	1.11.
	Характеристика разгона/торможения:
	типы характеристики: линейная;
характеристика пользователя: 4 диапазона;
время разгона/торможения не менее 0…100с;
настраиваемая стартовая частота;
торможение постоянным током.

	1.12.
	Автоматическая стабилизация напряжения (AVR):
	при изменении напряжения сети выходное напряжение поддерживается постоянным.

	2.
	Функции управления.

	2.1.
	Пульт управления:
	с возможностью снятия.

	2.2.
	Способ управления:
	скалярное управление по характеристике U/f;
типы характеристики: линейная, квадратичная;
векторное.

	2.3.
	Режимы регулирования:
	прямое управление выходной частотой;
ПИД-регулирование.

	2.4.
	Источники задания частоты (или параметра для ПИД-регулирования):
	пульт управления;
внешние управляющие контроллеры (или ПДУ);
аналоговые входы (0÷20mA, 4÷20mA, 0÷10B);
дискретные входы.

	2.5.
	Источники команд:
	пульт управления;
внешние управляющие контроллеры (или ПДУ);
дискретные входы.

	2.6.
	ПИД-регулятор:
	настраиваемый источник обратной связи.

	2.7.
	Основные функции:
	ограничение минимальной и максимальной частоты;
пропуск резонансных частот (3 зоны резонанса);
реверс;
«подхват» - безударное включение на вращающийся двигатель с поиском скорости вращения.

	2.8.
	Вся информация, программное обеспечение, в том числе расшифровка кодов ошибок должна быть – на русском языке.

	3.
	Функции защиты.

	3.1.
	Защиты и аварии:
	частотное токоограничение;
максимально-токовая защита;
времятоковая (тепловая) защита двигателя (I2t);
предотвращение обратного вращения;
от недопустимого снижения нагрузки двигателя;
от обрыва датчика обратной связи;
от потери связи с пультом дистанционного управления или внешним контроллером;
от перегрева преобразователя;
от межфазных коротких замыканий и однофазных замыканий на землю на выходе из преобразователя;
от кратковременного или недопустимого снижения входного напряжения более чем на 20% от номинального;
от исчезновения или недопустимого снижения входного напряжения более чем на 20% от номинального;
от обрыва одной или нескольких фаз входного напряжения;
от дисбаланса фаз входного напряжения;
от дисбаланса выходного тока;
от неисправностей во внутренних цепях преобразователя;
также, наличие дискретных входов для подключения внешних сигналов аварии.

	3.2.
	Диагностика:
	быстрый просмотр активных аварий;
журнал аварийных ситуаций.

	3.3.
	Автоматический перезапуск:
	присутствует.

	4
	Входы и выходы.

	4.1.
	Аналоговые входы:
	0(4)÷20mA, 0÷10B.

	4.2.
	Дискретные входы:
	не менее 6 программируемых дискретных входов;
управление по дискретным входам.

	4.3.
	Аналоговые выходы:
	не менее 2-х программируемых выхода.

	4.4.
	Дискретные выходы (релейные):
	не менее 2-х программируемых выхода.

	4.5.
	Интерфейс связи:
	RS-485 (протокол передачи данных ModBus).

	4.6.
	Встроенные источники питания:
	защищенные от коротких замыканий и перегрузок:
1 источник 10B±5%;
1 источник 24B±10%.

	5
	Конструкция.

	5.1.
	Тип охлаждения:
	воздушное принудительное.

	5.2.
	Степень защиты оболочки:
	IP20.

	6
	Показатели надежности.

	6.1.
	Гарантийный срок эксплуатации:
	3 года со дня ввода в эксплуатацию.

	6.2.
	Средний срок эксплуатации:
	не менее 5 лет.



Пульт шкафного управления преобразователем частоты и поддержания заданных параметров давления насосного агрегата должен иметь органы управления:
- Местное/дистанционное;
- Пуск;
- Стоп;
- Задатчик по давлению;
- HMI панель с мнемосхемой и данными с преобразователя;
	Пусконаладочные испытания должны проводиться Подрядчиком с привлечением персонала Заказчика после окончания всех монтажных работ, а комплексное опробование должно быть проведено Заказчиком.
	Дефекты и недоделки, допущенные в ходе монтажа, а также дефекты оборудования, выявленные в процессе приемо-сдаточных и пусконаладочных испытаний, комплексного опробования электроустановок, должны быть устранены. Приемка в эксплуатацию с дефектами и недоделками не допускается.
	Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских качеств).
	Качество товара и его комплектность должны соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в РФ на данный товар.
	Перечень документации входящей в комплект поставки:
- исполнительная и рабочая документация по модернизированному объекту;
- документы, подтверждающие соответствие требованиям Решения Совета ЕЭК от 26.01.2024 №4, ТР ТС020/2011 и требованиям технических регламентов (национальных, либо Таможенного союза).
- паспорт на ПЧ и на все комплектующие, требующие паспорта. 
- продукция, произведенная за пределами РФ, должна иметь штрих коды, наклейки с информацией о производителе, параметры, тип изделия, год выпуска и т.д.
- руководство по эксплуатации, обслуживанию и ремонту, которое должно содержать:
- информацию, позволяющую интерпретировать параметры настройки, защит и блокировок ПЧ;
- сообщения об ошибках;
- рекомендуемые действия по каждому сообщению об ошибке
- рекомендации по транспортировке, разгрузке, хранению, монтажу.
- акты испытаний на заводе-изготовителе в объеме заводских приемо-сдаточных испытаний.
- ведомость ЗИП.
	Вся документация должна быть на русском языке. В случае продукции, произведенной за пределами РФ, документация должна быть переведена на русский язык, без использования машинного автоперевода.

7. Требования к гарантийному и послегарантийному обслуживанию:
	Подрядчик гарантирует качество и надежность поставляемого оборудования на срок, не менее 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. В случае, если гарантия завода-изготовителя менее 36 месяцев на товар, остаточный срок гарантии предоставляется от Подрядчика.
	В течении гарантийного срока эксплуатации, в случае выхода из строя оборудования:
- при непригодности его дальнейшего использования, «Подрядчик» производит бесплатно его замену. Все расходы, связанные с заменой оборудования в течении гарантийного срока, относится на счет «Подрядчика».
- «Подрядчик» производит замену дефектных деталей на территории «Заказчика» либо в сервисном центре изготовителя или в авторизированном сервисном центре в течении не более 14 календарных дней. Все расходы, связанные с заменой вышедшего из строя деталей оборудования в течении гарантийного срока, относятся на счет «Подрядчика».
	Гарантийный срок продлевается на период нахождения оборудования в ремонте.














































ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор подряда №_________

  г. Тула                                                                                                       «____» _______ 2026 года

АО «Тулагорводоканал» в лице генерального директора Филатчева Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ________________ в лице __________________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола № _______________ от ____.____.2026 года,  заключили настоящий договор (далее - Договор) о следующем:

0. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ с поставкой преобразователя частоты и пульта управления (далее Объект), в соответствии с условиями настоящего договора и Техническим заданием (Приложение № 1).
1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в пункте 1.1. Договора, своими силами или с привлечением субподрядных организаций, с согласованием с Заказчиком. 
1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

0. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ

2.1. Общая стоимость работ по договору составляет ___________________руб. с НДС согласно ставке, установленной п. 3 ст. 164 НК РФ / НДС не облагается.
2.2. Стоимость работ включает в себя стоимость материалов, строительных работ, расходов на эксплуатацию машин и оборудования, заработную плату, вывоз мусора, оплату всех видов налогов, пошлин и сборов, других накладных расходов, уплату обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, транспортные и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего договора.
2.3. Заказчик оплачивает Подрядчику за фактически выполненные работы путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Расчет производится в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Заказчиком акта выполненных работ.
2.4. Расчеты Заказчика с Подрядчиком производятся по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Фактом исполнения обязанности Заказчика по оплате выполненных Работ считается момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

0. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок выполнения работ по настоящему договору: согласно Приложению №1 к договору. 
3.2. Фактической датой окончания работ по настоящему Договору является дата Подписания сторонами акта выполненных работ, при условии отсутствия замечаний к полноте и качеству выполненных работ.
3.3. Работы могут быть выполнены Подрядчиком досрочно. 

0. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязуется:
4.1.1. Выполнить и сдать работы с надлежащим качеством, в объеме и сроки, установленные настоящим Договором, в состоянии, обеспечивающем их нормальную эксплуатацию. Производить работы в полном соответствии со строительными нормами и правилами, а также другими действующими на территории РФ нормами и правилами, и настоящим Договором. 
4.1.2. Использовать при производстве работ только качественные материалы, соответствующие технической документации и действующим государственным стандартам (качество используемых материалов, конструкций и оборудования Подрядчик подтверждает документально сертификатами соответствия, паспортами); осуществить их доставку, приемку, разгрузку и складирование на объекте.
4.1.3. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ.  Подрядчик несет ответственность за несчастные случаи, связанные с выполнением работ, возникшие на объектах, и их последствия.
4.1.4. Обеспечить своевременное устранение своими силами и за свой счет всех недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, а также в течение гарантийного срока, предусмотренного настоящим Договором. 
4.1.5. Согласовывать с Заказчиком заключение договоров субподряда с субподрядчиками с указанием предмета договора, наименования и адреса, контактного телефона субподрядчика, а также лиц, ответственных за выполнение работ на объекте.
4.1.6. Нести имущественную ответственность за деятельность субподрядчиков в порядке, установленном гражданским законодательством РФ.
4.1.7. Обеспечить вывоз строительного и другого мусора, возникшего в ходе производства работ, в течение одного календарного дня с момента его образования. 
4.1.8. Приступать к выполнению последующих по технологии строительного производства работ только после освидетельствования Заказчиком предъявляемых Подрядчиком работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без освидетельствования их Заказчиком, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.
4.1.9. Приобрести и осуществлять ведение общего журнала производства работ; специальных журналов работ (при необходимости) по Объекту, предоставить их на регистрацию Заказчику до начала производства работ.  Журналы должны находиться на Объекте в течение всего срока работ и по первому требованию предоставляться Заказчику.  В журналах отражается весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с выполнением работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Требования Заказчика, касающиеся хода выполнения работ и ведения журналов, исполняются Подрядчиком в обязательном порядке и отражаются в журналах в виде записи, подтверждающей выполнение этих требований. После окончания работ общий журнал работ передается Заказчику в составе исполнительной документации.
4.1.10. В случае наступления любых неблагоприятных последствий у третьих лиц, в связи с выполнением работ Подрядчиком в период их проведения, и в течение срока исковой давности самостоятельно нести ответственность перед третьими лицами.
4.1.11. Нести риск случайной гибели, утраты, повреждения выполненных им работ, материалов, оборудования до момента окончательной сдачи всех работ по Договору Заказчику.
4.1.12. Обеспечить постоянное присутствие на объектах квалифицированных инженерно-технических работников в достаточном количестве, а также требовать соблюдения данного обязательства от субподрядных организаций.
4.1.13. Допускать к работе людей только при наличии соответствующей квалификации и прошедших обучение и инструктажи по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности.
4.1.14.  При проведении работ соблюдать правила и технику безопасности при работе на высоте.
[bookmark: OLE_LINK63][bookmark: OLE_LINK72]4.1.15. Весь привлеченный Подрядчиком персонал должен иметь гражданство Российской Федерации или иметь необходимые разрешения на работу на территории Тульской области. Подрядчик несет ответственность за соблюдение привлеченным персоналом иных норм миграционного законодательства Российской Федерации. 
4.1.16. Письменно известить Заказчика в течение 5 (пяти) дней о готовности Подрядчика к сдаче Объекта.
4.1.17. Выполнить иные обязанности, предусмотренные настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации.
4.1.18. Подрядчик подтверждает, что:
- до подписания настоящего договора Подрядчик тщательно изучил предмет договора, может выполнить работы по настоящему Договору и условиями настоящего Договора;
- на момент подписания настоящего Договора Подрядчик имеет полное представление об объемах, сроках, условиях выполнения работ и готов приступить к выполнению всех обязательств по настоящему Договору по цене Договора; 
- Подрядчик обладает необходимыми и высокими специальными знаниями, мастерством, а также опытом строительства объектов сходных по свойствам и качествам с Объектом Заказчика, располагает высококвалифицированным персоналом, чтобы обеспечить производство работ в полном соответствии со всеми условиями настоящего Договора, нормами и правилами действующего законодательства РФ;
- Подрядчик гарантирует наличие у него необходимых лицензий, аттестаций, допусков, сертификатов и иных документов, необходимых в соответствии с действующим законодательством РФ для выполнения своих обязательств по Договору. Все перечисленные документы должны быть действительны в течение всего периода действия настоящего Договора.
4.2. Подрядчик имеет право:
4.2.1. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с актом о приемке выполненных работ при условии отсутствия замечаний к полноте и качеству выполненных работ и передачи исполнительной документации, а также предъявленными на оплату Заказчику счетом и счет-фактурой.
4.2.2. Привлекать с письменного согласия Заказчика для выполнения работ по настоящему Договору субподрядчиков, оставаясь ответственным за их действия перед Заказчиком.
4.2.3. Выполнить работы досрочно и получить за них оплату в соответствии со статьей 2 настоящего Договора.
4.2.4. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. Оказывать необходимое содействие Подрядчику в ходе выполнения работ.  
4.3.2. Принять результат выполненных работ у Подрядчика по акту выполненных работ при условии отсутствия замечаний к полноте и качеству выполненных работ.
4.3.3. Оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
4.3.4. Выполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, своими силами или с привлечением сторонней организации путем заключения договора на передачу функций по строительному контролю или функции технического заказчика, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.4.2. Приостанавливать работы, выполняемые Подрядчиком, либо субподрядными организациями в случае:
- нарушения технологии выполняемых работ;
- несоответствия выполняемых работ сметной документации и действующим нормативным документам;
- грубых нарушений правил техники безопасности и противопожарной безопасности.
4.4.3. Запрашивать у Подрядчика необходимую информацию или документацию, связанную с выполнением работ.
4.4.4. Требовать устранения дефектов, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока, установленного настоящим Договором.
4.4.5. Требовать возмещения расходов по устранению недостатков, возникших после выполнения работы Подрядчиком.
4.4.6. Требовать уплаты пени, штрафов в случае нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.
4.4.7. Расторгнуть настоящий Договор в соответствии с п.п. 8.3. настоящего Договора.

0. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Приемка выполненных работ осуществляется с оплатой за фактически выполненные работы.
5.2. Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и принятие их Заказчиком осуществляется на основании акта выполненных работ.
5.3. Заказчик обязан в течение десяти рабочих дней с момента получения письменного уведомления Подрядчика о завершении работ принять выполненные работы, либо мотивированно отказаться от приемки выполненных работ.
5.4. При обнаружении в ходе приемки отступлений, ухудшающих результат выполненных работ, или иных недостатков выполненных работ, Подрядчик должен обеспечить их своевременное устранение своими силами и за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.
5.5 Акт о приемке выполненных работ подписывается после устранения Подрядчиком всех выявленных при приемке недостатков. 


0. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

6.1. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по настоящему договору. В течение гарантийного срока Подрядчик по первому требованию Заказчика и в согласованный сторонами срок устраняет своими силами и за свой счет все выявленные в течение гарантийного срока недостатки, дефекты результата работ.
6.2. Подрядчик гарантирует качество и надежность поставляемого товара на срок, установленный заводом-изготовителем, но не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Дата ввода в эксплуатацию подтверждается подписанными актами приема-передачи выполненных работ. Подрядчик гарантирует производить сервисное обслуживание ПЧ в течении гарантийного срока. В течение гарантийного срока эксплуатации, в случае выхода из строя товара Подрядчик производит бесплатно его замену или ремонт в течении 15 рабочих дней. Все расходы, связанные с заменой или ремонтом вышедшего из строя оборудования в течение гарантийного срока, относятся на счет Подрядчик.
6.3. Указанные гарантии не распространяются на случаи повреждения Объекта со стороны третьих лиц или на случаи повреждения Объекта, вызванные нарушением условий эксплуатации Объекта.
6.4. Началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика считается дата подписания сторонами Акта приемки выполненных работ.

0. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора и подтверждены документами компетентных органов.
7.2. Если одна из Сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по Договору вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта сторона обязана в срок до 5 (пяти) календарных дней уведомить другую сторону о наступлении такого события или обстоятельства с указанием обязательств по Договору, выполнение которых невозможно или будет приостановлено, с последующим представлением документов компетентных органов, подтверждающих действие обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в течение 10 (десяти) календарных дней, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность продолжения работ и заключить дополнительное соглашение к Договору с указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ.
7.4. Если, по мнению стороны, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Договору до начала обстоятельств неопределенной силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

0. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных пунктом 3.1. настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать уплату пени в размере 0,1% от стоимости Договора за каждый день просрочки исполнения обязательства, но не более 10 % от цены Договора. 
8.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Договором, Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор. 
8.4. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п.п. 4.1.5. 4.1.9. 4.1.12. 4.1.13. 4.1.14. 4.1.15 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать у Подрядчика выплаты штрафа в размере 0,1% от стоимости Договора, но не более 10 % от цены Договора.    
8.5. Уплата пени и штрафа по договору не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
8.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных пунктом 2.4. настоящего договора, Подрядчик вправе потребовать уплату пени в размере 0,1% от стоимости Договора за каждый день просрочки, но не более 10 % от цены Договора.    
8.7. Указанные в настоящей статье пени и штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.
8.8. Уплата пени, штрафов, производится Подрядчиком по письменной претензии Заказчика в течение 7 (семи) рабочих дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика.

0. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия, претензии, касающиеся исполнения настоящего договора, были урегулированы путем переговоров.
9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая сторона направляет претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 календарных дней со дня ее получения.
9.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Тульской области.

0. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Срок действия договора: с момента подписания договора сторонами и действует до «31» декабря 2026 г. (срок действия договора включает срок выполнения работ, период приемки результатов работы, в том числе результатов исполнения обязательств Подрядчиком по договору, оплаты за выполненные работы).
10.2. Заказчик по согласованию с Подрядчиком при заключении и исполнении договора вправе изменить:
10.2.1. предусмотренный договором объем закупаемой продукции в пределах в пределах 30%. При увеличении объема закупаемой продукции Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе увеличить первоначальную цену договора пропорционально изменяемому объему продукции, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции Заказчик обязан пропорционально уменьшить цену договора; 
10.2.2. срок и порядок исполнения обязательств по договору, срок и порядок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, срок и порядок исполнения и действия договора;
10.2.3. цену договора:
- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;
- в случаях, предусмотренных подпунктом 10.2.1 настоящего раздела договора;
- в случае инфляционного роста цен;
- в случае изменения в соответствии с законодательством регулируемых государством цен (тарифов);
10.2.4. порядок оплаты, путем заключения отдельного дополнительного соглашения.
         10.3. Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ, не учтенных сметной и другой технической документацией по настоящему Договору, но без которых дальнейшее производство работ по Договору невозможно, то Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика, предоставить подробное описание дополнительных работ. Дополнительные работы производятся только после подписания дополнительного соглашения и сметы на дополнительные работы в согласованные Сторонами сроки. 
         10.4. Подрядчик принимает на себя обязательство по возмещению Заказчику убытков в виде не возмещенных им из бюджета вычетов по налогам, возникших вследствие проявления ненадлежащей должностной осмотрительности при выборе контрагентов. Подрядчик по требованию Заказчика, налоговых инспекций и/или иных надзорных ведомств обязуется представить документы, относящиеся к прямому исполнению своих обязательств по Договору в течение 5 (пяти) дней с момента получения запроса.
10.5. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим гражданским законодательством.
10.6. Договор, подписанный посредством факсимильной, электронной связи, имеет юридическую силу до обмена сторонами оригиналами документов, при этом оригиналами документов стороны обязаны обменяться в течение определенного срока - 14 календарных дней.
10.7. После подписания настоящего договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся настоящего договора, теряют юридическую силу.
 Приложения к настоящему Договору:
 Приложение №1. Техническое задание на выполнение работ.
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Приложение №1 к договору № __________ 
от «___» _______ 2026 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение комплекса работ с поставкой преобразователя частоты и пульта управления

1. Наименование и количество поставляемого товара: 
	№ п/п
	Код ОКВЭД2
	Код ОКДП2
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	33.20
	33.20.50.000
	Преобразователь частоты для регулирования скорости асинхронного электродвигателя на 75кВт
	Шт.
	1

	2
	33.20
	33.20.50.000
	Пульт шкафного управления преобразователем частоты и поддержания заданных параметров давления насосного агрегата
	Шт.
	1

	3
	33.20
	33.20.50.000
	Монтажные работы, шеф-монтажные и пусконаладочные работы
	Ед.
	1



2. Назначение:
	Преобразователь частоты 75кВт, 0,4кВ предназначен для управления трехфазным асинхронным электродвигателем.
	Преобразователь частоты должен поддерживать заданное давление воды в сети водопровода по сигналу от датчика давления, обеспечивать управляемый плавный запуск / остановку электродвигателя с последующим выходом на заданный режим.
	Выполнение монтажных, шеф-монтажных и пусконаладочных работ - входит в объем поставки.
	Состав работ:
	- Монтаж преобразователя частоты на 75 кВт.
	- Монтаж пульта шкафного управления преобразователя частоты.
	- Прокладка кабелей подключения пульта шкафного управления.
	- Пуско-наладка нового преобразователя частоты на 75 кВт и пульта шкафного управления.

3. Место выполнения комплекса работ с поставкой оборудования:
	ВНС «Восточная», г. Тула, ул. Калинина, д. 26А.

4. Сроки выполнения работ:
	В течении 30 календарных дней с даты заключения договора.

5. Условия поставки оборудования:
	Доставка и разгрузка оборудования осуществляется транспортом поставщика за его счет по адресу места выполнения комплекса работ. Разгрузка по будням с 9:00 до 16:00.
	Условия транспортирования преобразователя частоты в части воздействия климатических факторов внешней среды в зависимости от характера и особенностей упакованной продукции и вида транспорта - по ГОСТ 15150-69. В каждое грузовое место должен быть вложен упаковочный лист, содержащий перечень упакованных частей. При транспортировании в транспортных контейнерах ПЧ или их части без индивидуальной упаковки должны быть надежно закреплены и предохранены от механических повреждений. Запасные части и приспособления должны быть уложены в ящики.
	Документация, поставляемая комплектно с ПЧ должна быть упакована по ГОСТ 23216-78. ПЧ или их части (при транспортировании ПЧ в частично разобранном виде) должны быть упакованы для транспортирования в плотные или решетчатые ящики по ГОСТ 10198-91 или ГОСТ 2991-85 или в специальную тару. Упаковка ПЧ и их частей должна исключать его порчу и уничтожение при транспортировке, погрузо-разгрузочных работах и хранении, а также обеспечивать защиту изоляционных частей из органических материалов от воздействия окружающей среды в процессе транспортирования.
	Подрядчик должен уведомить Заказчика о времени и дате начала выполнения комплекса работ с поставкой оборудования не менее чем за 3 рабочих дня.

6. Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара: 

	№ п/п
	Наименование и технические характеристики товара
	Значение

	1.
	Основные характеристики.

	1.1.
	Напряжение на входе (UBX):
	400 B±20%, 3 фазы.

	1.2.
	Частота напряжения на входе:
	50 Гц ±2,5%.

	1.3.
	Выходное напряжение:
	3 фазы;
диапазон изменения амплитуды: 0…100% UBX;
диапазон изменения частоты основной гармоники: 0,1…120 Гц.

	1.4.
	Точность поддержания выходной частоты:
	±0,1 Гц.

	1.5.
	Номинальная выходная мощность, kWt:
	75 кВт.

	1.6.
	Номинальный выходной ток, A:
	150 A.

	1.7.
	КПД:
	не менее 0,97 (в номинальном режиме).

	1.8.
	Коэффициент мощности в номинальном режиме:
	не менее 0,9.

	1.9.
	Перегрузочная способность:
	не менее:
125% номинального тока в течение 60с;
150% номинального тока в течение 3с.

	1.10
	Условия перегрузки:
	не менее:
периодичность перегрузки не чаще одного раза в 10 минут;
коэффициент мощности нагрузки не менее 0,5;
выходное напряжение не менее 50% номинального входного напряжения.

	1.11.
	Характеристика разгона/торможения:
	типы характеристики: линейная;
характеристика пользователя: 4 диапазона;
время разгона/торможения не менее 0…100с;
настраиваемая стартовая частота;
торможение постоянным током.

	1.12.
	Автоматическая стабилизация напряжения (AVR):
	при изменении напряжения сети выходное напряжение поддерживается постоянным.

	2.
	Функции управления.

	2.1.
	Пульт управления:
	с возможностью снятия.

	2.2.
	Способ управления:
	скалярное управление по характеристике U/f;
типы характеристики: линейная, квадратичная;
векторное.

	2.3.
	Режимы регулирования:
	прямое управление выходной частотой;
ПИД-регулирование.

	2.4.
	Источники задания частоты (или параметра для ПИД-регулирования):
	пульт управления;
внешние управляющие контроллеры (или ПДУ);
аналоговые входы (0÷20mA, 4÷20mA, 0÷10B);
дискретные входы.

	2.5.
	Источники команд:
	пульт управления;
внешние управляющие контроллеры (или ПДУ);
дискретные входы.

	2.6.
	ПИД-регулятор:
	настраиваемый источник обратной связи.

	2.7.
	Основные функции:
	ограничение минимальной и максимальной частоты;
пропуск резонансных частот (3 зоны резонанса);
реверс;
«подхват» - безударное включение на вращающийся двигатель с поиском скорости вращения.

	2.8.
	Вся информация, программное обеспечение, в том числе расшифровка кодов ошибок должна быть – на русском языке.

	3.
	Функции защиты.

	3.1.
	Защиты и аварии:
	частотное токоограничение;
максимально-токовая защита;
времятоковая (тепловая) защита двигателя (I2t);
предотвращение обратного вращения;
от недопустимого снижения нагрузки двигателя;
от обрыва датчика обратной связи;
от потери связи с пультом дистанционного управления или внешним контроллером;
от перегрева преобразователя;
от межфазных коротких замыканий и однофазных замыканий на землю на выходе из преобразователя;
от кратковременного или недопустимого снижения входного напряжения более чем на 20% от номинального;
от исчезновения или недопустимого снижения входного напряжения более чем на 20% от номинального;
от обрыва одной или нескольких фаз входного напряжения;
от дисбаланса фаз входного напряжения;
от дисбаланса выходного тока;
от неисправностей во внутренних цепях преобразователя;
также, наличие дискретных входов для подключения внешних сигналов аварии.

	3.2.
	Диагностика:
	быстрый просмотр активных аварий;
журнал аварийных ситуаций.

	3.3.
	Автоматический перезапуск:
	присутствует.

	4
	Входы и выходы.

	4.1.
	Аналоговые входы:
	0(4)÷20mA, 0÷10B.

	4.2.
	Дискретные входы:
	не менее 6 программируемых дискретных входов;
управление по дискретным входам.

	4.3.
	Аналоговые выходы:
	не менее 2-х программируемых выхода.

	4.4.
	Дискретные выходы (релейные):
	не менее 2-х программируемых выхода.

	4.5.
	Интерфейс связи:
	RS-485 (протокол передачи данных ModBus).

	4.6.
	Встроенные источники питания:
	защищенные от коротких замыканий и перегрузок:
1 источник 10B±5%;
1 источник 24B±10%.

	5
	Конструкция.

	5.1.
	Тип охлаждения:
	воздушное принудительное.

	5.2.
	Степень защиты оболочки:
	IP20.

	6
	Показатели надежности.

	6.1.
	Гарантийный срок эксплуатации:
	3 года со дня ввода в эксплуатацию.

	6.2.
	Средний срок эксплуатации:
	не менее 5 лет.



Пульт шкафного управления преобразователем частоты и поддержания заданных параметров давления насосного агрегата должен иметь органы управления:
- Местное/дистанционное;
- Пуск;
- Стоп;
- Задатчик по давлению;
- HMI панель с мнемосхемой и данными с преобразователя;
	Пусконаладочные испытания должны проводиться Подрядчиком с привлечением персонала Заказчика после окончания всех монтажных работ, а комплексное опробование должно быть проведено Заказчиком.
	Дефекты и недоделки, допущенные в ходе монтажа, а также дефекты оборудования, выявленные в процессе приемо-сдаточных и пусконаладочных испытаний, комплексного опробования электроустановок, должны быть устранены. Приемка в эксплуатацию с дефектами и недоделками не допускается.
	Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских качеств).
	Качество товара и его комплектность должны соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в РФ на данный товар.
	Перечень документации входящей в комплект поставки:
- исполнительная и рабочая документация по модернизированному объекту;
- документы, подтверждающие соответствие требованиям Решения Совета ЕЭК от 26.01.2024 №4, ТР ТС020/2011 и требованиям технических регламентов (национальных, либо Таможенного союза).
- паспорт на ПЧ и на все комплектующие, требующие паспорта. 
- продукция, произведенная за пределами РФ, должна иметь штрих коды, наклейки с информацией о производителе, параметры, тип изделия, год выпуска и т.д.
- руководство по эксплуатации, обслуживанию и ремонту, которое должно содержать:
- информацию, позволяющую интерпретировать параметры настройки, защит и блокировок ПЧ;
- сообщения об ошибках;
- рекомендуемые действия по каждому сообщению об ошибке
- рекомендации по транспортировке, разгрузке, хранению, монтажу.
- акты испытаний на заводе-изготовителе в объеме заводских приемо-сдаточных испытаний.
- ведомость ЗИП.
	Вся документация должна быть на русском языке. В случае продукции, произведенной за пределами РФ, документация должна быть переведена на русский язык, без использования машинного автоперевода.

7. Требования к гарантийному и послегарантийному обслуживанию:
	Подрядчик гарантирует качество и надежность поставляемого оборудования на срок, не менее 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. В случае, если гарантия завода-изготовителя менее 36 месяцев на товар, остаточный срок гарантии предоставляется от Подрядчика.
	В течении гарантийного срока эксплуатации, в случае выхода из строя оборудования:
- при непригодности его дальнейшего использования, «Подрядчик» производит бесплатно его замену. Все расходы, связанные с заменой оборудования в течении гарантийного срока, относится на счет «Подрядчика».
- «Подрядчик» производит замену дефектных деталей на территории «Заказчика» либо в сервисном центре изготовителя или в авторизированном сервисном центре в течении не более 14 календарных дней. Все расходы, связанные с заменой вышедшего из строя деталей оборудования в течении гарантийного срока, относятся на счет «Подрядчика».
	Гарантийный срок продлевается на период нахождения оборудования в ремонте.





















ЗАКАЗЧИК                                                                                 ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор                                                         

______________________ (А.В. Филатчев)                           _______________(__________) 
М.П.                                                                                              М.П.                    
«___»_________________2026 г.                                         «___»_________________2026 г




      


Приложение № 2 к договору № __________ 
от «___» _______ 2026 г.

Спецификация
	№ п/п
	Наименование товара/работ
	Предлагаемый объем, ед.
	Кол-во
	Цена за ед. с НДС, руб.
	Итого с НДС, руб.

	1
	
	шт.
	1
	
	

	2
	
	шт.
	1
	
	

	3
	
	ед.
	1
	
	

	Итого, руб. с НДС
	




Итого общая сумма в соответствии с настоящей спецификацией составляет ___________________________ с НДС согласно ставке, установленной п. 3 ст. 164 НК РФ/НДС не облагается.









ЗАКАЗЧИК                                                                                 ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор                                                         

______________________ (А.В. Филатчев)                           _______________(__________) 
М.П.                                                                                              М.П.                    
«___»_________________2026 г.                                         «___»_________________2026 г














ОБРАЗЦЫ ОСНОВНЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ
[bookmark: форма1]
	
Фирменный бланк Участника 

«_____»__________года  №______
	


ПИСЬМО О ПОДАЧЕ ОФЕРТЫ
НА УЧАСТИЕ
В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ №____ 

на предмет: «________________»                                  

Будучи уполномоченным представлять и действовать от имени ________________ (далее - участник) (указать наименование участника или, в случае участия нескольких лиц на стороне одного участника, наименования таких лиц (при участии физических лиц указывается ФИО участника, лиц, выступающих на стороне участника)), а также полностью изучив все Извещение по запросу котировок в электронной форме (Далее – Извещение), я, нижеподписавшийся, настоящим подаю заявку на участие в запросе котировок №___  (далее – запрос котировок) на право заключения договора указать предмет договора.
Уполномоченным представителям заказчика настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в данной заявке, и обращаться к юридическим и физическим лицам, государственным органам и учреждениям, обслуживающим нас банкам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов.
Настоящая заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, представлять любую информацию, необходимую для проверки заявлений и сведений, содержащихся в настоящей заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции участника.
Настоящим подтверждается, что _________(наименование участника) ознакомилось(ся) с условиями Извещения, с ними согласно(ен) и возражений не имеет.
В частности, _______ (наименование участника), подавая настоящую заявку, согласно(ен) с тем, что:
- результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных, представленных ______________ (наименование участника), а также иных сведений, имеющихся в распоряжении заказчика;
- за любую ошибку или упущение в представленной __________________ (наименование участника) заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на __________________ (наименование участника);
- заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в порядке, предусмотренном Извещением без объяснения причин. 
В случае признания _________ (наименование участника) победителем мы обязуемся:
1. Подписать договор(ы) на условиях настоящей заявки и на условиях, объявленных в Извещении;
2. Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором строго в соответствии с требованиями такого договора; 
3. Не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями Извещения.
Настоящим подтверждаем, что:
1. - товары, результаты работ, услуг предлагаемые _______ (наименование участника), свободны от любых прав со стороны третьих лиц, ________ (наименование участника) согласно передать все права на товары, результаты работ, услуг  в случае признания победителем заказчику;
1. - поставляемый товар не является контрафактным (применимо если условиями закупки предусмотрена поставка товара);
1. - поставляемый товар является новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено техническим заданием Извещения (применимо если условиями закупки предусмотрена поставка товара);
1. - у  ________ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах либо подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято);
1. - ________(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не находится в процессе ликвидации;
1. - в отношении ____(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не открыто конкурсное производство;
1. - на имущество ________ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена;
1. - у руководителей, членов коллегиального исполнительного органа и главного бухгалтера _____ (наименование участника лиц, выступающих на стороне участника) отсутствуют непогашенные судимости за преступления в сфере экономики, в отношении указанных лиц не применялись наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, являющихся предметом запроса котировок, и административные наказания в виде дисквалификации;
1. - в отношении ____(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) отсутствуют сведения в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных частью 7 статьи 3 Федерального закона от 
18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
1. - ________ (наименование участника) извещены о включении сведений о ________ (наименование участника) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения ________(наименование участника) от заключения договора.
1. Настоящим ________ (наименование участника) подтверждаю, что на момент подачи заявки совокупный размер неисполненных обязательств, принятых на себя ________ (наименование участника) по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации (указывается в зависимости от предмета закупки), заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров,  в том числе по договору, заключаемому по итогам настоящего запроса котировок, не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого ________ (наименование участника)  был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 11 (указывается, если предметом договора является работы по выполнению инженерных изысканий или подготовке проектной документации) статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации (применимо если условиями закупки установлено требование о соответствии участника требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим инженерные изыскания, подготовку проектной документации).
1. Настоящим ________ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) подтверждаем, что при подготовке заявки на участие в запросе котировок обеспечили соблюдение требований Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе о получении согласий и направлении уведомлений, необходимых для передачи и обработки персональных данных субъектов персональных данных, указанных в заявке, в целях проведения запроса котировок.
1. _______ (указывается ФИО лица, подписавшего Заявку) даю согласие на обработку всех своих персональных данных, указанных в заявке, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в целях проведения запроса котировок.
1. Настоящим уведомляю, что _______ (наименование участника) выступает/не выступает (указать необходимое) в качестве производителя (лица, изготавливающего товары, продукцию, выполняющего работы, оказывающего услуги).
1. Настоящим ____________ (наименование участника) подтверждает и гарантирует подлинность всех документов, представленных в составе Заявки. 
1. Настоящим ____________ (наименование участника) подтверждает и гарантирует отсутствие у Участника связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика; о наличии родственных связей; о наличии должностных полномочий в АО «Тулагорводоканал»;
1. Юридический адрес (в случае участия физических лиц - место регистрации): указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника.
1. Фактическое местонахождение (в случае участия физических лиц – место жительства): _ указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника
1. Телефон: указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника __________
1. Факс: указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника __________
1. Адрес электронной почты: указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника ___________
1. Руководитель: указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника
1. Банковские реквизиты:
1. ИНН указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника
1. КПП указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника
1. ОГРН указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника
1. ОКПО указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника
Контактные лица: ________________

Нижеподписавшийся удостоверяет, что сделанные заявления и сведения, представленные в настоящей заявке, являются полными, точными и верными.
В подтверждение этого прилагаем все необходимые документы Представителя, имеющего полномочия подписать заявку на участие от имени
_____________________________________________________________________________
(полное наименование участника)
Печать (при наличии)			                                   (должность, подпись, ФИО)
«____» _________ 20__ г.
Инструкции по заполнению
1) Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.
2) Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер.
3) Участник ЗКЭФ, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес места нахождения.
Участник ЗКЭФ, являющийся физическим лицом, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации). 
4) Участник должен указать срок действия Заявки в соответствии с требованиями.
5) Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к письму о подаче оферты документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения Заявки Участника в соответствии с требованиями п. 13 Извещения.
6) Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями.
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Приложение №1 к Письму о подаче оферты
 от «____»_____________ г. №__________

На бланке подрядчика

Оферта Подрядчика
                                                                                            
В ответ на Ваше Извещение № __________ от _______________ предлагаем осуществить выполнение работ на следующих условиях:
	№ п/п
	Наименование работ
	Предлагаемый объем, ед.
	Кол-во
	Цена за ед. с НДС/НДС не облагается, руб.
	Итого с НДС/НДС не облагается, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



	Срок выполнения работ
	согласно Техническому заданию


	
Порядок расчетов
	Оплата выполненных работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Расчет производится в течение не более 7 рабочих дней с момента подписания Заказчиком акта выполненных работ.



	Форма расчетов		
	безналичная



 
	Срок действия условий настоящей оферты
	  90 дней.




	
	_________________________________
	

	(должность уполномоченного представителя) 
	(подпись)
	(фамилия, имя, отчество подписавшего)


М.П.
10

Инструкции по заполнению
1) Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.
2) Документ следует оформить на официальном бланке Участника. Участник ЗК приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данный документ.
3) Участник ЗК, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения. 
Участник ЗК, являющийся физическим лицом, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации).
4) В графе «Полное номенклатурное наименование» Участник должен указать конкретное наименование товара, предлагаемого к поставке.
5) Участник должен указать стоимость выполнения поставок, работ (услуг) цифрами и словами, в рублях, раздельно без НДС и вместе с НДС (при наличии). Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ, ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».
6) Документ должен быть подписан и скреплен печатью.



Приложение №2 к письму о подаче оферты
от «____»_______________ г. №__________
Открытый запрос котировок на право заключения Договора 
на предмет _______________________________________________
для нужд АО «Тулагорводоканал» 
[bookmark: _Toc307589656][bookmark: _Toc314036289][bookmark: форма2]


Техническое предложение




Суть технического предложения Заявки




[bookmark: _Toc247081501]
Инструкции по заполнению:
1) Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.
2) Документ следует оформить на официальном бланке Участника. Участник ЗК приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данный документ.
3) Участник ЗК, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения. Участник ЗК, являющийся физическим лицом, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации). 
4) Выше приведена форма титульного листа Технического предложения. Участник ЗК должен заполнить настоящее Приложение в соответствии с требованиями раздела «Техническая часть» Извещения конкретными значениями в соответствии с требуемым значением показателя и договорных условий.
5) Форма Технического предложения Участника должна соответствовать форме Технического задания (раздел «Техническая часть»).
6) В тексте Технического предложения приводится информация в объеме, достаточном для анализа выполнения всех требований раздела «Техническая часть» Извещения и Договора – перечень поставляемых товаров, работ (услуг), их количество и основные характеристики. 
7) Техническое предложение Участника ЗК, помимо материалов, указанных в тексте технических требований, должно включать: описание всех предлагаемых технических решений и характеристик систем с необходимыми чертежами (при наличии), подтверждение всех договорных условий, заявленных в техническом задании Заказчика.
8) Документ должен быть подписан и скреплен печатью.
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