ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение комплекса работ по организации системы отопления здания
с применением блочно-модульной котельной установки (когенерация)


1. Общие сведения
Наименование закупки: выполнение комплекса работ по организации системы отопления здания общей площадью 7847,6 м² с применением блочно-модульной котельной установки (ТБКУ) либо альтернативного решения на базе газопоршневой установки (ГПУ) в режиме когенерации (совместная выработка тепловой и электрической энергии).
Место выполнения работ: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д. 5, стр. 31.
2. Цель и предмет закупки
Целью закупки является организация надёжной и экономически эффективной системы теплоснабжения здания площадью 7847,6 м², обеспечивающей:
расчётную тепловую мощность на отопление и горячее водоснабжение — ориентировочно 1500 кВт (уточняется по результатам обследования);
возможность совместной выработки тепловой и электрической энергии (когенерация);
автоматическую (без постоянного присутствия персонала) эксплуатацию котельной;
коммерческий учёт потребляемого природного газа и тепловой энергии.
Предмет закупки — выполнение комплекса работ «под ключ» либо поэтапно:
этап 1 — обследование объекта и разработка проектной документации;
этап 2 — поставка оборудования, монтажные, пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию.
3. Состав и содержание работ
3.1. Предпроектное обследование
обследование объекта: существующих инженерных сетей, тепловых нагрузок, состояния помещений и фундаментов;
анализ режимов теплопотребления и расчёт фактической потребности в тепловой мощности;
оценка вариантов реализации: блочно-модульная котельная (ТБКУ) и/или газопоршневая когенерационная установка (ГПУ);
оформление отчёта по результатам обследования с технико-экономическим сравнением вариантов.
3.2. Проектирование
разработка проектной и рабочей документации на систему теплоснабжения в соответствии с требованиями действующих нормативных документов (ПП РФ № 87, СП, ГОСТ, правила устройства и безопасной эксплуатации);
разработка разделов: отопление, тепловые сети, газоснабжение (при необходимости), электрооборудование, АСУ ТП и диспетчеризация, вентиляция, молниезащита и заземление;
прохождение экспертизы проектной документации (при необходимости) и согласование с надзорными органами и ресурсоснабжающими организациями;
получение технических условий на подключение к газовым и электрическим сетям (содействие заказчика).
3.3. Поставка оборудования
поставка блочно-модульной котельной установки установленной тепловой мощностью 1500 кВт (ориентировочно, уточняется проектом) в составе: водогрейные котлы (не менее 3 шт. каскадом) с горелками, каскадная погодозависимая автоматика, насосное оборудование (котловое, сетевое, подпиточное), установка подготовки подпиточной воды, запорная арматура, узел ввода и коммерческого учёта природного газа с электронной коррекцией, узел коммерческого учёта тепловой энергии, дымоходы утеплённые с опорными конструкциями, модуль с ограждающими конструкциями, системы отопления, вентиляции, рабочего и аварийного освещения, шкаф управления с диспетчеризацией;
при выборе варианта когенерации — поставка газопоршневой установки с утилизацией тепла, системой отвода выхлопных газов, шумоглушением, автоматикой и узлом учёта;
поставка оборудования, имеющего сертификаты соответствия и разрешительную документацию (ТР ТС).
3.4. Монтажные работы
устройство фундамента/основания под модуль котельной (в объёме, определяемом договором);
сборка и установка блочно-модульной котельной на подготовленное основание;
монтаж внешних инженерных сетей: тепловых, газовых, электрических, водоснабжения и канализации (в объёме, определяемом договором);
монтаж систем внутридомового отопления и автоматики.
3.5. Пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию
индивидуальные и комплексные испытания оборудования;
пусконаладочные работы систем автоматического управления, диспетчеризации, защиты и блокировок;
подготовка и сдача исполнительной технической документации;
организация и прохождение приёмки объекта надзорными органами;
оформление актов допуска в эксплуатацию (в том числе допуск газа, наладка режимов, режимная наладка котлов).
3.6. Обучение и обслуживание
обучение эксплуатационного персонала заказчика правилам эксплуатации, приёмке и техническому обслуживанию оборудования;
передача эксплуатационной документации: паспортов, инструкций, схем, регламентов ТО;
гарантийное обслуживание — не менее 24 месяцев с даты ввода в эксплуатацию;
регулярное обслуживание;
постгарантийное сервисное обслуживание (по отдельному соглашению/предложению в составе заявки).
4. Основные технические требования
Ориентировочные технические характеристики (уточняются по результатам обследования и проектирования):
	Показатель
	Значение

	Установленная тепловая мощность
	не менее 1500 кВт

	Диапазон теплопроизводительности
	250–1500 кВт

	Допустимая рабочая температура / давление теплоснабжения
	95 °C / 0,6 МПа (уточнить проектом)

	Температурный график теплоснабжения
	95–70 °C

	Максимальное часовое потребление газа
	не более 186 нм³/ч

	Давление газа на входе в котельную
	не более 0,005 МПа (низкое), с возможностью перехода на среднее

	Установленная электрическая мощность котельной
	не более 12 кВт

	Напор сетевых насосов
	не менее 15 м вод. ст.

	Количество, диаметр и высота дымовых труб
	3 шт., Ду 450, Н = 10 м

	Габариты котельного модуля
	не более 3,0 × 12,0 × 2,8 м (высота)

	
	



Требования к оборудованию и системам:
котлы и горелки — современные, с высоким КПД и автоматическим регулированием;
автоматика — каскадная, погодозависимая, обеспечивающая работу без постоянного присутствия персонала, с резервированием;
обязательное наличие: узла подготовки подпиточной воды (Na-катионирование или аналогичная технология), узла коммерческого учёта газа с электронной коррекцией, узла учёта тепловой энергии;
система диспетчеризации с передачей информации на пульт заказчика (аварийные и рабочие сигналы);
соблюдение требований промышленной, пожарной и экологической безопасности;
вариант когенерации (ГПУ): электрическая мощность — по результатам расчёта электрических нагрузок объекта, тепловая — не менее расчётной потребности здания.
5. Возможные варианты исполнения
Участник запроса котировок вправе представить коммерческое предложение по одному из вариантов (либо по обоим):
	Вариант
	Состав
	Особенности

	Вариант 1 — «под ключ»
	Полный комплекс: обследование, проектирование, поставка, монтаж, пусконаладка, ввод в эксплуатацию, обучение персонала, гарантийное и постгарантийное обслуживание
	Единая ответственность подрядчика, единые сроки и цена

	Вариант 2 — поэтапное исполнение
	Этап 1: обследование и проектирование. Этап 2: поставка оборудования, монтаж, пусконаладка, ввод в эксплуатацию
	Возможность раздельного финансирования и контроля

	Вариант 3 (альтернативный)
	Когенерационная установка на базе ГПУ с утилизацией тепла
	Совместная выработка тепловой и электрической энергии



6. Требования к участникам закупки
опыт выполнения аналогичных работ (не менее 2–3 реализованных объектов за последние 5 лет) — подтверждается референс-листом;
наличие квалифицированного персонала и допусков (членство в СРО в случаях, предусмотренных законодательством);
наличие сервисной службы и возможности проведения гарантийного и постгарантийного обслуживания;
отсутствие процедур банкротства, ликвидации; отсутствие задолженности по налогам (справочно).
7. Требования к составу коммерческого предложения
В составе заявки участник представляет:
техническое предложение с описанием состава оборудования (спецификация, основные характеристики), manufacturer/производитель, страной происхождения;
график выполнения работ по этапам с указанием сроков;
смету/расчёт стоимости по этапам с разбивкой: проектирование, оборудование, монтажные работы, пусконаладка, прочие затраты;
условия гарантийных обязательств и сервисного обслуживания;
условия оплаты (график авансирования и окончательных расчётов);
срок изготовления и поставки оборудования (ориентировочно — не более 80 рабочих дней с даты авансирования);
перечень передаваемой документации по завершении работ.
8. Требования к срокам
обследование и разработка проектной документации — до 60 календарных дней с даты заключения договора;
изготовление и поставка котельной/ГПУ — в соответствии с календарным планом, ориентировочно 80 рабочих дней с даты авансирования;
монтаж, пусконаладка, ввод в эксплуатацию — по календарному плану, с завершением до начала отопительного сезона (уточняется договором).
9. Гарантийные обязательства
гарантия на оборудование — не менее 24 месяцев с даты ввода в эксплуатацию;
гарантия на монтажные и пусконаладочные работы — не менее 24 месяцев с даты подписания акта ввода;
время реакции на гарантийный вызов — не более 24 часов, устранение неисправности — в согласованные сроки;
наличие склада запасных частей и расходных материалов.
10. Передаваемая документация
проектная и рабочая документация (в бумажном и электронном виде);
исполнительная документация (акты, журналы, схемы);
паспорта и сертификаты на оборудование и материалы;
инструкции по эксплуатации, регламенты технического обслуживания;
акты выполненных работ, акты ввода в эксплуатацию;
документы по обучению персонала (программа обучения, удостоверения).
11. Требования к качеству и безопасности
соответствие выполняемых работ требованиям действующих нормативных документов: ПП РФ № 87, СП 89.13330, СП 60.13330, СП 42.101, ГОСТ Р, ФНП «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок;
входной, операционный и приёмочный контроль качества материалов и работ;
соблюдение требований охраны труда и промышленной безопасности на объекте;
обеспечение экологической безопасности и расчётов выбросов (при необходимости).


