ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение комплекса работ по организации системы отопления здания
с применением блочно-модульной котельной установки (когенерация)

1. Общие сведения

Наименование закупки: выполнение комплекса работ по организации системы отопления здания общей площадью 7847,6 м² с применением блочно-модульной котельной установки (ТБКУ) либо альтернативного решения на базе газопоршневой установки (ГПУ) в режиме когенерации (совместная выработка тепловой и электрической энергии).

Место выполнения работ: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д. 5, стр. 31.

2. Цель и предмет закупки

Целью закупки является организация надёжной и экономически эффективной системы теплоснабжения здания площадью 7847,6 м², обеспечивающей:

расчётную тепловую мощность на отопление и горячее водоснабжение — ориентировочно 1500 кВт (уточняется по результатам обследования);

возможность совместной выработки тепловой и электрической энергии (когенерация);

автоматическую (без постоянного присутствия персонала) эксплуатацию котельной;

коммерческий учёт потребляемого природного газа и тепловой энергии.

Предмет закупки — выполнение комплекса работ «под ключ» либо поэтапно:

этап 1 — обследование объекта и разработка проектной документации;

этап 2 — поставка оборудования, монтажные, пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию.

3. Состав и содержание работ

3.1. Предпроектное обследование

обследование объекта: существующих инженерных сетей, тепловых нагрузок, состояния помещений и фундаментов;

анализ режимов теплопотребления и расчёт фактической потребности в тепловой мощности;

оценка вариантов реализации: блочно-модульная котельная (ТБКУ) и/или газопоршневая когенерационная установка (ГПУ);

оформление отчёта по результатам обследования с технико-экономическим сравнением вариантов.

3.2. Проектирование

разработка проектной и рабочей документации на систему теплоснабжения в соответствии с требованиями действующих нормативных документов (ПП РФ № 87, СП, ГОСТ, правила устройства и безопасной эксплуатации);

разработка разделов: отопление, тепловые сети, газоснабжение (при необходимости), электрооборудование, АСУ ТП и диспетчеризация, вентиляция, молниезащита и заземление;

прохождение экспертизы проектной документации (при необходимости) и согласование с надзорными органами и ресурсоснабжающими организациями;

получение технических условий на подключение к газовым и электрическим сетям (содействие заказчика).

3.3. Поставка оборудования

поставка блочно-модульной котельной установки установленной тепловой мощностью 1500 кВт (ориентировочно, уточняется проектом) в составе: водогрейные котлы (не менее 3 шт. каскадом) с горелками, каскадная погодозависимая автоматика, насосное оборудование (котловое, сетевое, подпиточное), установка подготовки подпиточной воды, запорная арматура, узел ввода и коммерческого учёта природного газа с электронной коррекцией, узел коммерческого учёта тепловой энергии, дымоходы утеплённые с опорными конструкциями, модуль с ограждающими конструкциями, системы отопления, вентиляции, рабочего и аварийного освещения, шкаф управления с диспетчеризацией;

при выборе варианта когенерации — поставка газопоршневой установки с утилизацией тепла, системой отвода выхлопных газов, шумоглушением, автоматикой и узлом учёта;

поставка оборудования, имеющего сертификаты соответствия и разрешительную документацию (ТР ТС).

3.4. Монтажные работы

устройство фундамента/основания под модуль котельной (в объёме, определяемом договором);

сборка и установка блочно-модульной котельной на подготовленное основание;

монтаж внешних инженерных сетей: тепловых, газовых, электрических, водоснабжения и канализации (в объёме, определяемом договором);

монтаж систем внутридомового отопления и автоматики.

3.5. Пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию

индивидуальные и комплексные испытания оборудования;

пусконаладочные работы систем автоматического управления, диспетчеризации, защиты и блокировок;

подготовка и сдача исполнительной технической документации;

организация и прохождение приёмки объекта надзорными органами;

оформление актов допуска в эксплуатацию (в том числе допуск газа, наладка режимов, режимная наладка котлов).

3.6. Обучение и обслуживание

обучение эксплуатационного персонала заказчика правилам эксплуатации, приёмке и техническому обслуживанию оборудования;

передача эксплуатационной документации: паспортов, инструкций, схем, регламентов ТО;

гарантийное обслуживание — не менее 24 месяцев с даты ввода в эксплуатацию;

регулярное обслуживание;

постгарантийное сервисное обслуживание (по отдельному соглашению/предложению в составе заявки).

4. Основные технические требования

Ориентировочные технические характеристики (уточняются по результатам обследования и проектирования):

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | не менее 1500 кВт |
| Диапазон теплопроизводительности | 250–1500 кВт |
| Допустимая рабочая температура / давление теплоснабжения | 95 °C / 0,6 МПа (уточнить проектом) |
| Температурный график теплоснабжения | 95–70 °C |
| Максимальное часовое потребление газа | не более 186 нм³/ч |
| Давление газа на входе в котельную | не более 0,005 МПа (низкое), с возможностью перехода на среднее |
| Установленная электрическая мощность котельной | не более 12 кВт |
| Напор сетевых насосов | не менее 15 м вод. ст. |
| Количество, диаметр и высота дымовых труб | 3 шт., Ду 450, Н = 10 м |
| Габариты котельного модуля | не более 3,0 × 12,0 × 2,8 м (высота) |

Требования к оборудованию и системам:

котлы и горелки — современные, с высоким КПД и автоматическим регулированием;

автоматика — каскадная, погодозависимая, обеспечивающая работу без постоянного присутствия персонала, с резервированием;

обязательное наличие: узла подготовки подпиточной воды (Na-катионирование или аналогичная технология), узла коммерческого учёта газа с электронной коррекцией, узла учёта тепловой энергии;

система диспетчеризации с передачей информации на пульт заказчика (аварийные и рабочие сигналы);

соблюдение требований промышленной, пожарной и экологической безопасности;

вариант когенерации (ГПУ): электрическая мощность — по результатам расчёта электрических нагрузок объекта, тепловая — не менее расчётной потребности здания.

5. Возможные варианты исполнения

Участник запроса котировок вправе представить коммерческое предложение по одному из вариантов (либо по обоим):

| Вариант | Состав | Особенности |
| --- | --- | --- |
| Вариант 1 — «под ключ» | Полный комплекс: обследование, проектирование, поставка, монтаж, пусконаладка, ввод в эксплуатацию, обучение персонала, гарантийное и постгарантийное обслуживание | Единая ответственность подрядчика, единые сроки и цена |
| Вариант 2 — поэтапное исполнение | Этап 1: обследование и проектирование. Этап 2: поставка оборудования, монтаж, пусконаладка, ввод в эксплуатацию | Возможность раздельного финансирования и контроля |
| Вариант 3 (альтернативный) | Когенерационная установка на базе ГПУ с утилизацией тепла | Совместная выработка тепловой и электрической энергии |

6. Требования к участникам закупки

опыт выполнения аналогичных работ (не менее 2–3 реализованных объектов за последние 5 лет) — подтверждается референс-листом;

наличие квалифицированного персонала и допусков (членство в СРО в случаях, предусмотренных законодательством);

наличие сервисной службы и возможности проведения гарантийного и постгарантийного обслуживания;

отсутствие процедур банкротства, ликвидации; отсутствие задолженности по налогам (справочно).

7. Требования к составу коммерческого предложения

В составе заявки участник представляет:

техническое предложение с описанием состава оборудования (спецификация, основные характеристики), manufacturer/производитель, страной происхождения;

график выполнения работ по этапам с указанием сроков;

смету/расчёт стоимости по этапам с разбивкой: проектирование, оборудование, монтажные работы, пусконаладка, прочие затраты;

условия гарантийных обязательств и сервисного обслуживания;

условия оплаты (график авансирования и окончательных расчётов);

срок изготовления и поставки оборудования (ориентировочно — не более 80 рабочих дней с даты авансирования);

перечень передаваемой документации по завершении работ.

8. Требования к срокам

обследование и разработка проектной документации — до 60 календарных дней с даты заключения договора;

изготовление и поставка котельной/ГПУ — в соответствии с календарным планом, ориентировочно 80 рабочих дней с даты авансирования;

монтаж, пусконаладка, ввод в эксплуатацию — по календарному плану, с завершением до начала отопительного сезона (уточняется договором).

9. Гарантийные обязательства

гарантия на оборудование — не менее 24 месяцев с даты ввода в эксплуатацию;

гарантия на монтажные и пусконаладочные работы — не менее 24 месяцев с даты подписания акта ввода;

время реакции на гарантийный вызов — не более 24 часов, устранение неисправности — в согласованные сроки;

наличие склада запасных частей и расходных материалов.

10. Передаваемая документация

проектная и рабочая документация (в бумажном и электронном виде);

исполнительная документация (акты, журналы, схемы);

паспорта и сертификаты на оборудование и материалы;

инструкции по эксплуатации, регламенты технического обслуживания;

акты выполненных работ, акты ввода в эксплуатацию;

документы по обучению персонала (программа обучения, удостоверения).

11. Требования к качеству и безопасности

соответствие выполняемых работ требованиям действующих нормативных документов: ПП РФ № 87, СП 89.13330, СП 60.13330, СП 42.101, ГОСТ Р, ФНП «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок;

входной, операционный и приёмочный контроль качества материалов и работ;

соблюдение требований охраны труда и промышленной безопасности на объекте;

обеспечение экологической безопасности и расчётов выбросов (при необходимости).