ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение технического обслуживания электрозарядных станций (ЭЗС) силами подрядной организации

| № | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | Визит-центр, Welcome Center |
| 2 | Местонахождение объекта | Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, поселок Оползневое, ул. Генерала Острякова 9 |
| 3 | Заказчик | ООО «МРИЯ.ПРО» |
| 4 | Общие данные об объекте | Зарядная станция для электромобилей my.eCars.WallBoxBlackDualPort.T2S.T2CEthernet.GSM (Розетка Type-2/400V/32A, Кабель Type-2/400V/32A)RAL9005? Торец «ТИТАН»1148 количество 5 (пяти) штук: - зав. № 41196212; - зав. № 46539140; - зав. № 41318176; - зав. № 41246336; - зав. № 46701352; |
| 5 | Цель | Комплексное техническое обслуживание и текущий ремонт ЭЗС серии BOXBlackDualPort. |
| 6 | Основание для проведения комплексного | Договор рекомендуется заключать на 1-3 года для обеспечения бесперебойной работы и фиксации стоимости работ. |
| 7 | Требования к подрядной организации | - Квалификация персонала: Наличие у сотрудников действующей группы по электробезопасности не ниже IV (до 1000 В) и допуска к работам с электроустановками в соответствии с нормативными документами (например, NEN 3140/NEN 50110 или российскими аналогами).‌ - Опыт восстановления и аварийной готовности: Подтвержденный опыт обслуживания зарядной инфраструктуры (не менее одного аналогичного контракта за последние 1–2 года) и аварийной бригады для выезда на объект (доступность 24/7). |
| 8 | Основные виды работ | Планово-предупредительное обслуживание (ППО) Проводится не реже 1 раза в 3 месяцев. В состав ППО входят:‌ • Внешний осмотр и чистка: • Очистка корпуса, дисплея и разъемов (запрещено использовать абразивные средства и мойки высокого давления).‌ • Проверка состояния кабелей и пистолетов (отсутствие повреждений изоляции, загрязнения контактов). • Проверка запирающих механизмов и герметичности корпуса (класс защиты IP65).‌ • Внутренний осмотр (с обязательным обесточиванием): • Проверка отсутствия посторонних предметов, влаги и следов перегрева внутри корпуса.‌ • Проверка надежности крепления силовых контактов и заземления. • Визуальный контроль состояния плат управления и клеммных соединений. • Функциональное тестирование: • Проверка полного цикла заряда (открытие сессии, передача данных, корректное отображение на LCD-экране, закрытие сессии).‌ • Тест аварийной остановки (кнопки экстренного отключения).‌ • Проверка связи с сервером (Online-сервис my.eCars) и обновление ПО/прошивки при необходимости.‌ Аварийно-восстановительные работы (текущий ремонт) • Время реагирования: Прием заявки — круглосуточно. Время прибытия бригады на объект — не более 24 часов с момента регистрации инцидента. • Время устранения неисправности: Не более 48 часов с момента обнаружения (для станций в черте населенного пункта). При необходимости замены ЗИП срок может быть согласован отдельно, но не должен превышать 7 дней.‌ • Требования к безопасности и отчетности: • Безопасность работ: Все внутренние работы выполняются только при полном снятии напряжения. После отключения питания необходимо выждать не менее 10 минут для разряда конденсаторов. • Отчетность: после каждого выезда подрядчик обязан предоставить акт выполненных работ с подробным чек-листом (фотофиксация до/после, замеры сопротивления изоляции, результаты тестов).‌ • Гарантии на ЗИП: Гарантия на замененные запасные части и выполненные работы — не менее 12 месяцев (или в соответствии с гарантией производителя).‌ Приложения (обязательные для заполнения) • Приложение 1: Список объектов с адресами и заводскими номерами станций. • Приложение 2: Форма акта выполненных работ (чек-лист) с перечнем всех проверяемых узлов. • Приложение 3: Согласованный график плановых выездов на год. |