РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

32008973528

I. Общие положения

Способ закупки: Аукцион в электронной форме.

Сведения о заказчике: Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Крымтеплокоммунэнерго".

Место нахождения: 295026, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гайдара, дом 3-А.

Адрес электронной почты: zakup@tce.crimea.com

Контактное лицо: Хатунцев Ю. В., тел.: +7 (8652) 534069, факс: +7 (8652) 534069, e-mail: zakup@tce.crimea.com.

Сведения об операторе электронной площадки: ООО «Крымская ЭТП»

Наименование закупки: Поставка блочного теплового пункта с теплообменником для системы ГВС ЦТП, магнитным преобразователем воды с выполнением работ по шефмонтажу, проведением пуско-наладочных работ по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 4а

Предмет договора (лота): Поставка блочного теплового пункта с теплообменником для системы ГВС ЦТП, магнитным преобразователем воды с выполнением работ по  шефмонтажу, проведением пуско-наладочных работ по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 4а.

Классификация товаров, работ, услуг:

| № п/п | Наименование | Количество (ед. измерения) | Код ОКПД 2 | Код ОКВЭД 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование вспомогательное для использования вместе с паровыми котлами прочее | 1.00000 (Штука): блочный тепловой пункт с теплообменником для системы ГВС ЦТП | 25.30.12.119: Оборудование вспомогательное для использования вместе с паровыми котлами прочее | 25.30: Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления |

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: Оборудование вспомогательное для использования вместе с паровыми котлами прочее: 1.00000 Штука.

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Поставка Товара осуществляется по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 4а

Начальная (максимальная) цена договора (лота): 2 278 333.33 руб.

Срок предоставления документации о закупке: с 11 марта 2020 года по 27 марта 2020 года.

Место предоставления документации о закупке: Крымская ЭТП torgi82.ru http://etp.torgi82.ru.

Порядок предоставления документации о закупке: В соответствии с документацией о проведении
аукциона в электронной форме.

Официальный сайт, на котором размещена документация о закупке: http://zakupki.gov.ru/223.

Размер, срок и порядок внесения платы за предоставление документации о закупке: плата не установлена.

II. Cведения о разъяснениях документации о закупке

Тема разъяснения: Разъяснения положений документации №32008973528.

Сведения о предмете запроса: Тема запроса: Некорректные данные по тех.заданию. Текст запроса: Добрый день! Просим дать разъяснение по следующим вопросам:
 1. Почему в общей тепловой нагрузке на ГВС указана мощность меньше чем мощность теплообменника пластинчатого

2.Не указаны рабочие точки (напор и расход). Эти данные необходимы для правильного подбора оборудования. Не указан тип насоса.

3. Не указано какой тип клапана (двухходовой или трехходовой). Текст ответа: 1.)	- В соответствии с исходными данными в техническом задании на поставку блочного теплового пункта с теплообменником для системы ГВС ЦТП, магнитным преобразователем воды с выполнением работ по шефмонтажу, проведением пуско-наладочных работ по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 4а требуемые нагрузки: Общая тепловая нагрузка ГВС (п.1) – 120,952 кВт, и нагрузка теплообменника ГВС (п.1.1) – не менее 740 кВт.

Указанная тепловая нагрузка 120,952 кВт соответствует средне часовой тепловой нагрузке из данных по договорам потребителей.  Однако выбор оборудования по требованиям действующих норм следует производить на максимальную возможную тепловую нагрузку (в данном случае - ГВС), поэтому оборудование БТП должно быть выбрано с учетом максимальной тепловой нагрузки горячего водоснабжения с учётом коэффициента часовой неравномерности потребления горячей воды.  Q max составляет не менее 740 кВт.

2.)	– Тип насоса в соответствии с техническим заданием (п.9) «Высоконапорный центробежный насос со встроенным частотным преобразователем. В количестве не менее 2шт.» Рабочая точка насоса расход не менее 13 м3/час, напор не менее 15 метров.

3.)	– Клапан регулирующий в соответствии с техническим заданием (п.10)

Ду	не менее 65 мм

Kvs	63 м3/ч

Разгруженный по давлению	Соответствие

Динамический диапазон 100:1	Соответствие

Максимальная рабочая температура	не менее 150оС

Максимальное рабочее давление 	Не менее 16 бар.

Максимальный допустимый перепад давления на клапане	не менее 8 бар.

Тип клапана двухходовой исходя из предназначения в соответствии с условиями использования по техническому заданию Заказчика для регулирования расхода воды, а не для смешения потоков жидкостных сред.

Дата поступления запроса о разъяснении: 16 марта 2020 года.

Дата принятия решений о предоставлении разъяснений: 17 марта 2020 года.